## REKAPITULACIJA
VODOVOD IN KANALIZACIJA VELIKI SLATNIK - F2 (F1 od preostalih treh)
REKAPITULACIJA
1. | KANAL VS1 (VS1-9 - VS1-16) |  |  | 0
2. | KANAL VS2 (TVS-1 - VS2-19) |  |  | 0
3. | KANAL VS3 (VS2-7 - VS3-4) |  |  | 0
4. | KANAL VS4 (VS2-12 - VS4-6) |  |  | 0
5. | KANAL VS5 (VS2-13 - VS5-2) |  |  | 0
6. | KANAL VS6 (TVS-1 - VS6-7) |  |  | 0
7. | TLAČNI VOD TVS (TVS1 - TVS 10) |  |  | 0
8. | ČRPALIŠČE VS |  |  | 0
9. | VODOVOD NIZ 37 (T157 - T261) |  |  | 0
10. | VODOVOD NIZ 33 (T151 - T272) |  |  | 0
11. | VODOVOD NIZ 5 (T159 - T246) |  |  | 0
12. | VODOVOD NIZ 7 (T192 - T252) |  |  | 0
13. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| KOMERCIALNI POPUST | 100 | % | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  | 0
| DDV (20%) |  |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM IN DDV |  |  | 0

## REKAPIT. PO KANALIH (hidden)
objekt: | VODOVOD IN KANALIZACIJA VELIKI
SLATNIK, KRIŽE IN POTOV VRH
infrastruktura: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA STROŠKOV PO KANALIH
KANAL VS1 |  | 0 | €
KANAL VS2 |  | 0 | €
KANAL VS3 |  | 0 | €
KANAL VS4 |  | 0 | €
KANAL VS5 |  | 0 | €
KANAL VS6 |  | 0 | €
TLAČNI VOD TVS |  | 0 | €
SKUPAJ KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH ODPADNIH VODA |  | 0 | €
Novo mesto, junij 2009

## KANAL VS1
1. | REKAPITULACIJA KANAL VS1 (VS1-9 - VS1-16)
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Na odseku kanala VS1, med jaškoma VS1-1 in VS1-13, se hkrati z izgradnjo le tega izvede tudi nova elektrokabelska kanalizacija za kasnejše potrebe izvedbe elektro energetskega priključka predvidene čistilne naprave (predmet posebnega projekta). Ocena izvedbe elektro kabelske kanalizacije je zajeta v postavki 04.146 v tem popisu del.
Opomba 4:
Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
01. | PRIPRAVLJALNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter izdelavo zakoličbenega elaborata, v štirih tiskanih izvodih.
| m1 | 165 |  | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov iz desk, na zakoličene točke trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 10 |  | 0
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije.
| kpl | 1 |  | 0
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| m1 | 165 |  | 0
01.050 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja. Velja za območje gradbišča vseh odsekov, ki so predmet projektne dokumentacije.
| kpl | 1 |  | 0
1051 | Identifikacija obstoječih komunalnih vodov. Po odkazu upravljalcev vseh komunalnih vodov. Postavka velja za vse odseke, ki so predmet razpisne dokumentacije.
| kpl | 1 |  | 0
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 555 |  | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75°, z odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo, ki si jo zagotovi izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 250 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 250 |  | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 123.75 |  | 0
02.080 | Izdelava posteljice debeline 10 cm iz peska granulacije 8-16 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). Vključno z vsemi spremljajočimi deli in dobavo materiala.
| m3 | 23 |  | 0
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi, 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 81 |  | 0
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20 cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 396 |  | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami! Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 90 |  | 0
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 555 |  | 0
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 206 |  | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč ter bankin, s peskom v debelini 5 cm.
| m2 | 510 |  | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 5 |  | 0
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del.
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA | količina | cena na enoto | vrednost
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250.
| m1 | 165 |  | 0
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 165 |  | 0
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 5 |  | 0
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1 |  | 0
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 5 |  | 0
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1 |  | 0
04.063a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1 |  | 0
04.063b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1 |  | 0
04.065a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 1 |  | 0
04.065b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 1 |  | 0
04.146 | Dobava in polaganje PVC zaščitne cevi fi 160mm za potrebe izvedbe elektro energetskega priključka za predvideno ČN Veliki Slatnik (proj. št. PGD-K-2/11, načrt. 08/11-1, Utris d.o.o.), vključno z vsemi pripravljalnimi deli ter vsemi potrebnimi materiali in objekti (izkopi, zasipi, PVC cevi fi 160mm, PVC opozorilni trak, betonski jaški globine 1m, premera fi 1200 mm (3 kos), opremljeni z LTŽ pokrovi (nosilnosti D 400 kN) in FeZn valjancem za ozemljitev). Cevi, Valjanec in jaške se polaga ob trasi kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda, hkrati z izvedbo le te, skladno z navedenim projktom). ELEKTRO ENERGETSKI KABEL SE BO UVLEKEL OB IZVEDBI ČN.
| m | 90 |  | 0
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| kom | 16 |  | 0
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 165 |  | 0
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| m1 | 165 |  | 0
04.175 | Pregled kanala s TV kamero, vključno z zapisom posnetka na CD, ki bo priloga k PID. V štirih izvodih.
| m1 | 165 |  | 0
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških.
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0

## KANAL VS2
2. | REKAPITULACIJA KANAL VS2 (TVS-1 - VS2-19)
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Na odseku kanala VS2, med jaškoma VS2-18 in VS2-19, se hkrati z izgradnjo le tega izvede tudi nova elektrokabelska kanalizacija za kasnejše potrebe izvedbe elektro energetskega priključka predvidene čistilne naprave (predmet posebnega projekta). Ocena izvedbe elektro kabelske kanalizacije je zajeta v postavki 04.146 v tem popisu del.
Opomba 4:
Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
01. | PRIPRAVLJALNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter izdelavo zakoličbenega elaborata, v štirih tiskanih izvodih.
| m1 | 519 |  | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov iz desk, na zakoličene točke trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 26 |  | 0
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije.
| kpl | 1 |  | 0
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| m1 | 519 |  | 0
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 14 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 15 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala.
| m3 | 70.6 |  | 0
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam.
| m2 | 572 |  | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75°, vključno z nalaganjem in odvozom odkopanega materiala na legalizirano trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 450 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 450 |  | 0
02.050 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75° ter odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam, s poravnavo dna jarka v projektiranem padcu, na točnost ± 3 cm. Humus začasno odlagati ločeno od ostalega materiala.
• izkop z začasnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 240 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 240 |  | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 389.25 |  | 0
02.080 | Izdelava posteljice debeline 10 cm iz peska granulacije 8-16 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). Vključno z vsemi spremljajočimi deli in dobavo materiala.
| m3 | 75.3 |  | 0
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi, 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 254.85 |  | 0
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 480.2052 |  | 0
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah.
| m3 | 347.7348 |  | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 110.7 |  | 0
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 572 |  | 0
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm.
| m2 | 577 |  | 0
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 224 |  | 0
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje.
| m2 | 470.6667 |  | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 6 |  | 0
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
| kpl |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA | količina | cena na enoto | vrednost
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 519 |  | 0
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 519 |  | 0
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm.
| globina do 1.5 m kom | 1 |  | 0
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 16 |  | 0
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1 |  | 0
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1 |  | 0
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina do 1.5 m kom | 1 |  | 0
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 16 |  | 0
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1 |  | 0
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1 |  | 0
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 12 |  | 0
04.146 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 160mm za poznejše potrebe izvedbe elektro energetskega priključka za predvideno čistilno napravo Veliki Slatnik (predmet posebnega projekta), vključno z vsemi pripravljalnimi deli ter vsemi potrebnimi materiali in objekti (izkopi, zasipi, PVC cevi fi 160mm, PVC opozorilni trak, betonski jaški globine do 1m, premera fi 800mm, opremljeni z LTŽ pokrovi). Cevi se polagajo ob trasi kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda, hkrati z izvedbo le te.
| m | 38 |  | 0
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| kom | 19 |  | 0
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 519 |  | 0
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| m1 | 519 |  | 0
04.175 | Pregled kanala s TV kamero, vključno z zapisom posnetka na CD, ki bo priloga k PID. V štirih izvodih.
| m1 | 519 |  | 0
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
| kpl |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0

## KANAL VS3
3. | REKAPITULACIJA KANAL VS3 (VS2-7 - VS3-4)
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
01. | PRIPRAVLJALNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter izdelavo zakoličbenega elaborata, v štirih tiskanih izvodih.
| m1 | 114 |  | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov iz desk, na zakoličene točke trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 6 |  | 0
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| kpl | 1 |  | 0
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| m1 | 114 |  | 0
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 3 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 118.5 |  | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75°, vključno z nalaganjem in odvozom odkopanega materiala na legalizirano trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 132.36 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 132.36 |  | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 85.5 |  | 0
02.080 | Izdelava posteljice debeline 10-15 cm iz peska granulacije 8-16 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). Vključno z vsemi spremljajočimi deli in dobavo materiala.
| m3 | 16.3 |  | 0
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 55.9 |  | 0
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 142.8 |  | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 43.6 |  | 0
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 118.5 |  | 0
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 81.5 |  | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 111 |  | 0
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 344.136 |  | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 2 |  | 0
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA | količina | cena na enoto | vrednost
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 113 |  | 0
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 113 |  | 0
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 4 |  | 0
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 4 |  | 0
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 2 |  | 0
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| kom | 4 |  | 0
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 113 |  | 0
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| m1 | 113 |  | 0
04.175 | Pregled kanala s TV kamero, vključno z zapisom posnetka na CD, ki bo priloga k PID. V štirih izvodih.
| m1 | 113 |  | 0
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0

## KANAL VS4
4. | REKAPITULACIJA KANAL VS4 (VS2-12 - VS4-6)
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
01. | PRIPRAVLJALNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter izdelavo zakoličbenega elaborata, v štirih tiskanih izvodih.
| m1 | 107 |  | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov iz desk, na zakoličene točke trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 6 |  | 0
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije.
| kpl | 1 |  | 0
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| m1 | 107 |  | 0
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 4 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 216.5 |  | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75°, vključno z nalaganjem in odvozom odkopanega materiala na legalizirano trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 124.075 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 124.075 |  | 0
02.050 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75° ter odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam, s poravnavo dna jarka v projektiranem padcu, na točnost ± 3 cm. Humus začasno odlagati ločeno od ostalega materiala.
• izkop z začasnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0.285 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0.285 |  | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 80.25 |  | 0
02.080 | Izdelava posteljice debeline 10-15 cm iz peska granulacije 8-16 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). Vključno z vsemi spremljajočimi deli in dobavo materiala.
| m3 | 15.4 |  | 0
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 52.8 |  | 0
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 133.85 |  | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 41 |  | 0
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 216.5 |  | 0
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 73.5 |  | 0
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 323.336 |  | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 1 |  | 0
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
| kpl | 1 |  | 0 | oblika
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA | količina | cena na enoto | vrednost
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 107 |  | 0
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 107 |  | 0
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 6 |  | 0
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 6 |  | 0
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 4 |  | 0
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| kom | 6 |  | 0
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 107 |  | 0
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| m1 | 107 |  | 0
04.175 | Pregled kanala s TV kamero, vključno z zapisom posnetka na CD, ki bo priloga k PID. V štirih izvodih.
| m1 | 107 |  | 0
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0

## KANAL VS5
5. | REKAPITULACIJA KANAL VS5 (VS2-13 - VS5-2)
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
01. | PRIPRAVLJALNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter izdelavo zakoličbenega elaborata, v štirih tiskanih izvodih.
| m1 | 22 |  | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov iz desk, na zakoličene točke trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 2 |  | 0
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| kpl | 1 |  | 0
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| m1 | 22 |  | 0
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 15 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala
| m3 | 0.8 |  | 0
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 37.6 |  | 0
02.021 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m1 | 7 |  | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75°, vključno z nalaganjem in odvozom odkopanega materiala na legalizirano trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 24.09 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 24.09 |  | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 16.5 |  | 0
02.080 | Izdelava posteljice debeline 10-15 cm iz peska granulacije 8-16 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). Vključno z vsemi spremljajočimi deli in dobavo materiala.
| m3 | 3.1 |  | 0
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 10.6 |  | 0
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 22.881 |  | 0
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah.
| m3 | 3.419 |  | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 7.15 |  | 0
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 37.6 |  | 0
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 16.4 |  | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje vrtnih robnikov 5/15/100 na podložni beton MB 15, skupaj z zalivanjem stikov in zasipom.
| m1 | 7 |  | 0
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 58.1893 |  | 0
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje.
| m2 | 5.3333 |  | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 1 |  | 0
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA | količina | cena na enoto | vrednost
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 22 |  | 0
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 22 |  | 0
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2 |  | 0
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2 |  | 0
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 3 |  | 0
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| kom | 2 |  | 0
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 22 |  | 0
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| m1 | 22 |  | 0
04.175 | Pregled kanala s TV kamero, vključno z zapisom posnetka na CD, ki bo priloga k PID. V štirih izvodih.
| m1 | 22 |  | 0
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0

## KANAL VS6
6. | REKAPITULACIJA KANAL VS6 (TVS-1 - VS6-7)
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
01. | PRIPRAVLJALNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter izdelavo zakoličbenega elaborata, v štirih tiskanih izvodih.
| m1 | 170 |  | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov iz desk, na zakoličene točke trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 9 |  | 0
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| kpl | 1 |  | 0
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| m1 | 170 |  | 0
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 4.5 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 15 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala
| m3 | 38.4 |  | 0
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 50.5 |  | 0
02.022 | Rušenje betonskih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materialana trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam ;
| m1 | 10 |  | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75°, vključno z nalaganjem in odvozom odkopanega materiala na legalizirano trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 250.345 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 0 % izkopa
| m3 | 250.345 |  | 0
02.050 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75° ter odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam, s poravnavo dna jarka v projektiranem padcu, na točnost ± 3 cm. Humus začasno odlagati ločeno od ostalega materiala.
• izkop z začasnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 61.624 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 15.406 |  | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 127.5 |  | 0
02.080 | Izdelava posteljice debeline 10-15 cm iz peska granulacije 8-16 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm). Vključno z vsemi spremljajočimi deli in dobavo materiala.
| m3 | 25.75 |  | 0
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 83.8 |  | 0
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 157.59 |  | 0
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah.
| m3 | 280.16 |  | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 21.2 |  | 0
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 50.5 |  | 0
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm.
| m2 | 126 |  | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100, vse komplet s temeljem 30/40 cm, MB 15 in zalivanjem stikov in zasipom.
| m1 | 10 |  | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč ter bankin, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 36.2 |  | 0
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 386.815 |  | 0
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje.
| m2 | 256 |  | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 2 |  | 0
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
| kpl |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA | količina | cena na enoto | vrednost
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 169 |  | 0
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 169 |  | 0
04.030 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih (med črpališčem in jaškom VS6-1), kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 1 |  | 0
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm.
| globina do 1.5 m kom | 1 |  | 0
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2 |  | 0
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 2 |  | 0
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1 |  | 0
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina do 1.5 m kom | 1 |  | 0
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2 |  | 0
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 2 |  | 0
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1 |  | 0
04.065a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1 |  | 0
04.065b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1 |  | 0
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 5 |  | 0
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| kom | 7 |  | 0
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 169 |  | 0
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610. Preizkus izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo, na stroške izvajalca.
| m1 | 169 |  | 0
04.175 | Pregled kanala s TV kamero, vključno z zapisom posnetka na CD, ki bo priloga k PID. V štirih izvodih.
| m1 | 169 |  | 0
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0

## TLAČNI VOD TVS
7. | REKAPITULACIJA TLAČNI VOD TVS (TVS1 - TVS 10)
01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Zajeta so pripravljalna, zemeljska dela in betonska dela za izvedbo tlačnega voda in črpališča, dobava in montaža črpališča in tlačnih cevi pa je zajeta v načrtu strojnih instalacij v sklopu tega projekta.
Opomba 4:
Kjer trasa tlačnega voda poteka v vozišču asfaltnih cest, je le te, po izgradnji tlačnega voda, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
01. | PRIPRAVLJALNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter izdelavo zakoličbenega elaborata, v štirih tiskanih izvodih.
| m1 | 166 |  | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov iz desk, na zakoličene točke trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 9 |  | 0
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| kpl | 1 |  | 0
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| m1 | 166 |  | 0
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 2.5 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču
| m3 | 3.6 |  | 0
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 188.5 |  | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75°, vključno z nalaganjem in odvozom odkopanega materiala na legalizirano trajno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 111.955 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 111.955 |  | 0
02.050 | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75° ter odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam, s poravnavo dna jarka v projektiranem padcu, na točnost ± 3 cm. Humus začasno odlagati ločeno od ostalega materiala.
• izkop z začasnim deponiranjem
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0.285 |  | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0.285 |  | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 99.6 |  | 0
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 13.9 |  | 0
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 48.7 |  | 0
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 108.5568 |  | 0
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 14.8032 |  | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 37.6 |  | 0
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz BD 22 (B 50/70) v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz BB 8s (B 70/100) v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 188.5 |  | 0
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 196.5 |  | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 7.2 |  | 0
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 272.5798 |  | 0
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 24 |  | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2 |  | 0
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJA | količina | cena na enoto | vrednost
04.146 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 160mm za poznejše potrebe izvedbe elektro energetskega priključka za predvideno čistilno napravo Veliki Slatnik (predmet posebnega projekta), vključno z vsemi pripravljalnimi deli ter vsemi potrebnimi materiali in objekti (izkopi, zasipi, PVC cevi fi 160mm, PVC opozorilni trak, betonski jaški globine do 1m, premera fi 800mm, opremljeni z LTŽ pokrovi). Cevi se polagajo ob trasi tlačnega voda, hkrati z izvedbo le te.
| m | 50 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0

## KANAL Kr1 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL Kr1
| lokacija : | KRIŽE - VELIKI SLATNIK
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 3:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 1027
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 3
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 52
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 1027
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=1027 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 33
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 15 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala
| m3 | 97.7
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 1639
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 2.4
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 1968.672
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 492.168
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 102.952
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 25.738
02.069 | Izvedba podboja pod terenom (med jaškoma KVS1-6 in Kr1-1), v izogib velikim globinam izkopa, dolžine 47,3 m, z uvlačenjem zaščitne kovinske cevi fi 406 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, izvedbo vrtine, pripravljalnimi in zaključnimi deli; (kanalizacijska cev zajeta v postavkah 04.010a in 04.010d)
| kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 770.25
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 141.3
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 482.3
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 1326.2975
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah.
| m3 | 234.0525
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 349.5
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 1639
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 867
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 3062.1078
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje.
| m2 | 651.3333
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 12
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 1026
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 978.7
04.010d | Uvlačenje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000 v zaščitno cev na mestu podboja pod terenom, na odseku kanala med jaškoma KVS1-6 in Kr1-1; kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| m1 | 47.3
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 32
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 32
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 2
04.063a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
04.063b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
04.064a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.064b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
04.065a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 2
04.065b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 22
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 39
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 1026
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 1026
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 1026
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 3
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL Kr2 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL Kr2
| lokacija : | KRIŽE
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 174
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 9
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 174
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=174 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 5
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 182
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 350.592
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 87.648
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 7.416
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 1.854
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 130.5
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 25
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 85.85
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 257.65
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 69.6
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 182
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 581.763
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 173
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 173
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina do 1.5 m kom | 1
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 4
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina do 1.5 m kom | 1
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 4
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 in 5 m.
| kom | 2
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 5
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 173
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 173
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 173
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL Kr3 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL Kr3
| lokacija : | KRIŽE
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 4:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 36
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 2
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 36
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=36 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 2
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 70
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 904.44
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 226.11
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 61.176
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 15.294
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 27
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 5.2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 17.7
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 38.42
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 13.3
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 70
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 90
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 99.411
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 35
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 35
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina do 1.5 m kom | 1
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina do 1.5 m kom | 1
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 2
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 35
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 35
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 35
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL PV1 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV1
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 3:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 286
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 4
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 15
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 286
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=286 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 9
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 15 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala
| m3 | 7.75
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 460
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 3.2
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 605.288
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 151.322
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 23.64
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 5.91
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 214.5
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 41.3
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 141.6
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 446.0559
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah.
| m3 | 33.5741
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 108
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 460
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 225
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 978.3617
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje.
| m2 | 51.6667
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 3
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 285
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 285
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 9
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 9
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
04.064a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.064b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 9
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 12
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 285
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 285
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 285
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 3
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL PV2 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV2
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 3:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 198
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 6
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 10
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 198
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=198 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 8
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 460
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 4.8
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 467.944
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 116.986
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 49.408
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 12.352
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 148.5
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 28.7
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 98.4
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 421.02
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 87.75
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 460
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 163
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 840.697
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 197
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 197
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 6
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 2
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 6
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 2
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
04.063a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 1
04.063b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 1
04.064a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.064b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
04.065a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 1
04.065b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 10
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 12
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 197
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 197
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 197
količina
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 4
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL PV3 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV3
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 3:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 134
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 2
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 7
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 134
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=134 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 4
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 105
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 1.6
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 241.832
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 60.458
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 3.272
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.818
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 107.2
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 20.4
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 63.6
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 170.84
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 44.3
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 105
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 50
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 123.2
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 398.294
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 133
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 133
04.030 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih (med jaškoma PV3-2 in PV3-4), kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 4
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 7
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 7
04.064a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
04.064b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 4
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 8
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 133
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 133
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 133
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 2
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL PV4 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV4
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 57
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 3
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 57
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=57 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 1.5
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 15 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala
| m3 | 16.3
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 4
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 99.176
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 24.794
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0.576
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.144
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 42.75
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 8.2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 27.85
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 3.3956
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah.
| m3 | 81.4944
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 0.8
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 4
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 56.1413
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje.
| m2 | 108.6667
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 56
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 56
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 3
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 3
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 3
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 3
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 56
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 56
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 56
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL PV5 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV5
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 3:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 473
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 9
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 24
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 473
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=473 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 14.5
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 15 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala
| m3 | 44.5
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 643
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 7.2
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 957.608
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 239.402
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 19.488
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 4.872
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 354.75
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 68.2
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 233.8
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 517.922
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah.
| m3 | 243.728
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 132
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 643
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 392
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 32.6
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 1270.9346
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje.
| m2 | 296.6667
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 5
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 472
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 472
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.030 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih (4x med jaškoma PV5-4 in KPV5-5 in 1x med jaškoma KPV5-5 in PV5-6), kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 5
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 17
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 3
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 17
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 3
04.064a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 2
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.064b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 2
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 2
04.079a | Dobava prefabriciranega umirjevalnega jaška globine do 2,0m iz PE cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| kom | 1
04.079b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega umirjevalnega jaška globine do 2,0m iz PE cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 12
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 25
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 472
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 472
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 472
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 8
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL PV6 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV6
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 3:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 37
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 2
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 37
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=37 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 1.5
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 49.5
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 0.8
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 66.48
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 16.62
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 27.75
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 5.2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 17.9
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 44.3
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 13.9
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 49.5
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 53.5
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 108.03
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 36
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 36
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 3
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 2
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 36
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 36
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 36
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 1
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL PV7 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV7
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 3:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 91
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 4
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 5
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 91
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=91 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 3
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 193
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 3.2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 185.936
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 46.484
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 2.488
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.622
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 68.25
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 13.2
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 45
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 135.8
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 36.6
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 193
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 137
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 306.202
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 91
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 79
04.010c | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona.
| m1 | 12
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina do 1.5 m kom | 1
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina do 1.5 m kom | 1
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 4
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 91
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 91
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 91
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 4
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL PV8 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV8
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 82
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 3
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 5
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 82
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=82 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 2.5
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 5
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 2.4
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 188.208
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 47.052
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 3.976
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.994
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 61.5
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 11.8
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 40.45
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 148.65
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 34.9
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 5
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 177.6
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 312.299
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 82
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 82
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 2
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 3
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 3
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 82
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 82
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 82
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 3
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL PV9 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV9
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 3:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Kjer trasa kanala poteka v vozišču asfaltnih cest je le te, po izgradnji kanalizacije, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 157
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 3
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 8
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 157
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=157 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 6.5
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta s predhodnim rezanjem z motorno rezilko, vključno z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam;
| m2 | 380
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
| m3 | 2.4
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 399.584
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 99.896
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 53.608
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 13.402
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 117.75
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 22.6
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 77.55
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 385.1
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 72.7
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 380
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 197
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 736.45
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 3
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.010a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 250
| m1 | 157
04.010b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 157
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 5
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 5
| globina 2.0 do 2.5 m kom | 1
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
04.063a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 1
04.063b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 3.0 do 3.5 m kom | 1
04.064a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.064b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
04.065a | Dobava kaskadnega vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
04.065b | Montaža (vgradnja) kaskadnega prefabriciranega revizijskega jaška s podslapjem (suhi preliv) iz poliestrske cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 2.5 do 3.0 m kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 6
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 10
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 157
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 157
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 157
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL PV10 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | KANAL PV10
| lokacija : | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Novo mesto, junij 2009
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov ter vrisom v kataster.
| m1 | 1.9
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 1
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca.
| kom | 1
01.043 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence
| m | 1.9
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=2 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja (postavitev ograje, table, kontejnerja za orodje in slačilnica, WC,..), po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 1
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celoten projekt; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije.
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humusa, v povprečni debelini 15 cm, do gradbiščne deponije; humus odlagati ločeno od ostalega materiala
| m3 | 0.5
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70° in odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1m3.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 4.368
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 1.092
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 1.425
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Na temeljno plast se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. Natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 0.25
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala.
| m3 | 0.9
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!
| m3 | 2.3296
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah.
| m3 | 1.3104
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm in posteljice v debelini 40 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami!; Opomba: izvedba posteljice se lahko opusti v primeru, da je obstoječa posteljica ustrezna (presodi geolog).
| m3 | 0.6
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 3
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.160 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala).
| m3 | 5.3945
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje s humusom od izkopa, po končanem zasipu jarka, v povprečni debelini 15 cm. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja, zatravitvijo s travnim semenom ter vzpostavitvijo terena najmanj v obliko prvotnega stanja, vključno s pridobitvijo, od lastnikov tangiranih privatnih zemljišč, izjav o vzpostavljenosti zemljišč v prvotno stanje.
| m2 | 3.3333
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha.
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
04.005a | Dobava kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000; DN 200
| m1 | 1.5
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.005b | Polaganje kanalizacijskih cevi DN 200 iz centrifugiranega poliestra SN 10000, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico debeline 12cm, po navodilih proizvajalca, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| m1 | 1.5
04.062a | Dobava vodotesnega prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ pokrovom s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 1
04.062b | Montaža (vgradnja) prefabriciranega revizijskega jaška iz poliestrske cevi fi 80 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globina 1.5 do 2.0 m kom | 1
04.133 | Izvedba hišnih priključkov iz PVC gladkih cevi, nazivne togosti SN 8 kN/m2, premera dn 160 mm, na vtočne revizijske jaške, vključno z vsemi spremljajočimi deli, materiali, transporti, dobavo in polaganjem priključne PVC cevi. Priključno cev na notranji strani jaška obdelati s poliestrom, na zunanji strani jaška pa obbetonirati. Posamezne hišne priključke izvesti na globini, ki bo omogočala gravitacijski odtok iz pripadajoče hiše. Priključke izvesti v dolžini izven asfaltiranega dela ceste oziroma v dolžini izven osi vzporedno potekajočih vodov. Ocenjena dožina 3 m.
| kom | 3
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnem standardu EN1610.
| kom | 1
04.160 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa vodotesnosti.
| m1 | 1.5
04.170 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu EN1610:
| m1 | 1.5
04.175 | Pregled kanala s TV kamero.
| m1 | 1.5
04.195 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## TLAČNI VOD TPV1 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | TLAČNI VOD TPV1
| lokacija: | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
SKUPAJ
Opomba 1:
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Zajeta so pripravljalna, zemeljska dela in betonska dela za izvedbo tlačnega voda in črpališča, dobava in montaža črpališča in tlačnih cevi pa je zajeta v načrtu strojnih instalacij v sklopu tega projekta.
Novo mesto, junij 2009
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 627.5
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 32
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=628 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 3.5
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
01.080 | Izdelava varnostnega načrta
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 141
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 20
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 673.168
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 168.292
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 3.44
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.86
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 376.5
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 48
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 184.3
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 24.04
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 576.96
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 8.5
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz BD 22 (B 50/70) v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz BB 8s (B 70/100) v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 20
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 349.44
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 940
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 7
|  | količina | cena na enoto | SKUPAJ
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

## TLAČNI VOD TPV2 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | TLAČNI VOD TPV2
| lokacija: | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 5:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Tlačni vod TPV2 se na odsekih kanala PV3, kjer poteka vzporedno z njim, izvede hkrati z izgradnjo le tega! V popisu del tlačnega voda TPV2 je tako upoštevana preplastitev asfaltnih površin v celi širini (če so prekopane za več kot tretjino širine ceste) le na tistih odsekih, kjer tlačni vod TPV2 poteka samostojno v asfaltnih površinah (med temeni TPV2-6a in TPV2-7 ter med temenom TPV2-8 in jaškom PV1-11). Na ostalih odsekih tlačnega voda TPV2 pa je preplastitev upoštevana v popisih del pri kanalu PV3.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Zajeta so pripravljalna, zemeljska dela in betonska dela za izvedbo tlačnega voda in črpališča, dobava in montaža črpališča in tlačnih cevi pa je zajeta v načrtu strojnih instalacij v sklopu tega projekta.
Opomba 4:
Kjer trasa tlačnega voda poteka v vozišču asfaltnih cest, je le te, po izgradnji tlačnega voda, potrebno asfaltirati v celi širini, če so prekopane za več kot tretjino širine ceste!
Novo mesto, junij 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 161.5
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 5
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 9
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=162 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 2
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 0.85
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 127
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 4
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 178.52
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 44.63
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 1.048
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.262
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 104.975
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 12.8
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 45.7
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 122.6709
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 1.2391
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 41.2
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz BD 22 (B 50/70) v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz BB 8s (B 70/100) v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 127
02.131 | Preplastitev obstoječih asfaltnih površin cestišča; obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm;
| m2 | 77
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 90
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 290.1742
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 5.6667
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

## TLAČNI VOD TPV3 (hidden)
| objekt: | KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA
| kanal : | TLAČNI VOD TPV3
| lokacija: | POTOV VRH
| investitor: | KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
SKUPAJ
| Opomba 1: |  | Opomba 4:
| Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije. |  | Na trasi tlačnega voda TPV3 se hkrati z izgradnjo le tega izvede tudi makadamska dostopna pot za potrebe dostopa do črpališča Potov vrh 3.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Zajeta so pripravljalna, zemeljska dela in betonska dela za izvedbo tlačnega voda in črpališča, dobava in montaža črpališča in tlačnih cevi pa je zajeta v načrtu strojnih instalacij v sklopu tega projekta.
Novo mesto, junij 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 44
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 3
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=44 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| * Ocena stroškov; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 1
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 9.7
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 4
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 45.856
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 11.464
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0.344
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.086
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 26.4
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 3.4
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 13
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 40.5
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 34.3
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
02.130 | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz BD 22 (B 50/70) v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz BB 8s (B 70/100) v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 4
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega dostopne poti do črpališča Potov Vrh 3, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 168
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 75.075
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 1
|  | količina |  | cena na enoto | SKUPAJ
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

## ČRPALIŠČE VS
8. | REKAPITULACIJA ČRPALIŠČE VS
1. | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA |  |  | 0
A. | MREŽA 0,4 kV ELEKTROMATERIJAL |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBE:
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje,(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1. | STROJNE INSTALACIJE IN S. OPREMA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Dobava in montaža kompletnega črpališča nepovozne
izvedbe iz poliestra za fekalno vodo, premera 1200
mm in višine 2,81 m, z vgrajeno lestvijo h=2,17 m, z
nepovoznim pokrovom, oddušnikom ter z dvema
črpalkama mokre izvedbe za tekalno vodo z vgrajenim
sekalnim sistemom.
- Q = 3,4 l/s; H = 20 m
- Pe = cca. 3,7 kW/400 V
Elektromotor ima vgrajena termična stikala proti preobremenitvi.
Dodatna oprema za stacionarno montažo v fekalni jašek zajema:
- dva nepovratna ventila DN50
- dva zasuna DN50
- hlačni spoj DN50 priključen na PE80 d90 S5
- dva priključka z vodili za črpalko DN40
- dvojno vodilo za dvig črpalk z verigo; h=2,60 m
Dobava in montaža elektroomarice za zunanjo vgradnjo, skupaj z avtomatiko za procesno vodenje in prenos podatkov; izmenično ali hkratno delovanje dveh črpalk, s števcema obratovalnih ur, javljanje napak oz. določanje nivojev blokad ter s hidrostatično sondo za določanje nivojev.
Dobava in montaža alarmne naprave z lučjo, ki je neodvisna od napajanja z električnim tokom. Utripajoča luč je montirana na elektroomarici.
| kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža tlačne cevi PE100, d90, S5 skupaj z
vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, tesnilnim in
montažnim materialom.
| m1 | 166 |  | 0
3. | Dobava in montaža jaška s čistilnim kosom na
tlačnem vodu PE100, d90, pri vsaki spremembi smeri
tlačnega voda oz. pri dolžinah tlačnega voda daljših
od 140 m, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim,
pritrdilnim in montažnim materialom
| kpl | 1 |  | 0
4. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus,
nastavitve avtomatike, testni zagon in usposobitev
vseh naprav do popolne funkcionalnosti.
| kpl | 1 |  | 0
5. | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški
| kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava načrta izvedenih del, ki bo sestavni del PID dokumentacije, v štirih tiskanih in digitalnih izvodih.
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN S. OPREMA |  |  | 0
B. | MREŽA 0,4 kV ELEKTROMATERIJAL | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Prostostoječa priključna merilna omarica
na tipskem betonskem podstavku dim. 1080x440x320mm
(kot tip A/FK 3/1TH)
| po tipizaciji pristojne DES, ki vsebuje: | 1
- | trifazni števec delovne energije po tipizaciji DES
LANDIS GYR ZMF120ACD4
- | KRM. RELE LANDISGYR RCR1312-1 | 1
- | varovalčni ločilnik VL1PL/3/16A | 1
- | sponke N+PE | 2
- | katodni odvodniki 0.5kV, 15kA | 3
- | varovalni element EZN 25/10A | 1
- | tipska elektro ključavnica | 1
- | cevfi 80mm (4x1.5m) | 6 | m
- | vrstne sponke, napisne ploščice..
- | vezni in drobni material
| kpl | 1 |  | 0
2. | Prostostoječa omarica R-ČRP na tipskem betonskem podstavku dim 1080x785x3200 v katero se vgradi omarica BDH 610 GSM (kot npr. tip A/FK 5 H) | 1
| Dobava in montaža nadometne kovinske omarice BDH 610 GSM, dim. 500x400x150, ki se vgradi v R-ČRP, in v katero je vgrajena naslednja oprema: | 1
- | glavno stikalo MOELLER P1-25/V/SVB+ZAV-TO | 1
- | zaščitno stikalo MOELLER PF7-40/4/0.3A+Z-HK | 1
- | motorsko zaščitno stikalo MOELLER
| PKZM - 6 NHI 11 | 2
- | kontaktor MOELLER DILL00M 4kW, 230C, DIL11 | 2
- | instalacijski odklopnik FAZ C2/3 | 1
- | instalacijski odklopnik FAZ C10/3 | 1
- | instalacijski odklopnik FAZ C10/1 | 1
- | instalacijski odklopnik FAZ C4/1 | 1
- | usmernik 230V/24VDC MITSUBISHI ER 325
| z izhodom 2x24V za polnjenje AKU baterij | 1
- | AKU baterija 12V, 1.2Ah | 2
- | izbirno stikalo R-0-A MOELLER M22WRLK3-W
| + M22A + M22K10 + M22K10 | 2
- | signalne svetilke MOELLER M22-LED 230 G | 2
- | signalne svetilke oranžna zunanja
| WERMA, 230V/10W | 1
- | rele za kontrolo zaporedja faz
| MOELLER MR4-F500-2 | 1
- | krmilnik ALPHA XL, PLC1, MITSUBISHI
| AL2-14R-D | 1
- | komunikacijski kabel MITSUBISHI AL2-GSM-CAB | 1
- | modem GSM z anteno mini TC 35 i, SIEMENS | 1
- | centrala SMS - SOFTWEAR, DIRIS SMS PRO | 1
- | okvir za krmilnik MITSHUBISHI al-frame-20-ip54 | 1
- | vtičnica 380V/16A, n/o | 1
- | vtičnica 230V/16A, n/o | 1
- | katodni odvodnik SVM 280 s podnožjem | 3
- | Ožičenje črpališča od R-AVT do posameznih
| črplak in plovnih stikal | 1
- | vezni in drobni material kpl | 1
| kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža hidrostatične sonde
PPI 0-2m, 4-20mA, s priključnim kablom l=21m
| kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža plovnega stikala JUNG, KT-1
| kpl | 1 |  | 0
5. | Omarica GIP
| Vgrajena v betonski podstavek PL-4 dim. 450x300x190mm, ki vsebuje: | 1
| ozemljitev glavno stikalo PY16 mm2 | 20 | m
| ES68/ 40 A,3P | 1
| zbiralka Cu 25x5mm | 1
| merilna sponka | 1
| vezni in drobni material | 1
| kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo
4x70mm² Cu - kpl.s priklopom kabla
na obstoječe prostozračno omrežje.
| kpl | 1 |  | 0
7. | Izdelava kabelskih končnikov 4x70mm² Cu
kpl. S priklopom kabla na odjemnem mestu.
| kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža odvodnikov prenapetosti
IPO 0.5kV, 2.5kA na obstoječ lesen NN drog
kpl. z konzolami razreda A.
| kos | 3 |  | 0
9. | Izvedba pripravljalnih del, ki vključujejo ogled
trase, zakoličbo ter označbe križanj.
| kpl | 1 |  | 0
10. | Dobava in polaganje kabelskega vodnika
XP00-A 4x70 + 2.5mm², v zemljo,
položen od NN droga do PMO-4.
| m | 135 |  | 0
11. | Instalacijski vodniki
PP00Y 5x6
| m1 | 8 |  | 0
11. | PP00Y 3x1,5
| m1 | 29 |  | 0
11. | PP00Y 5x2,5
| m1 | 25 |  | 0
11. | PP00Y 10x1,5
| m1 | 22 |  | 0
12. | Dobava in montaža nadometnih vodotesnih doz.
| kos | 2 |  | 0
13. | Izvedba stikalnih manipulacij v TP in
preklopi za zagotovitev breznapetostnega stanja
na delovišču ter zavarovanje izklopljenih naprav
pred zmotnim vklopom, ter ponovni vklop,
stroški elektro prevzema, demontažna dela
obstoječih priključkov.
| kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava in polaganje kabla PP00Y 1x35mm²
pritrjen na lesen drog - kpl s priklopom in ozemljitev
| m | 6 |  | 0
15. | Dobava in montaža mehanske zaščite na lesenem
drogu
| kpl | 1 |  | 0
16. | Priključek na NNO
napisne ploščice, vezni in drobni material
| kpl | 1 |  | 0
17. | Izvedba NN priključka na PMO
| kpl | 1 |  | 0
18. | Dobava in polaganje valjanec FeZn 25x4mm
| m | 129 |  | 0
19. | Križne sponke, toplo cinkane 60x60 mm
| kos | 5 |  | 0
20. | PVC opozorilni trak POZOR ENERGETSKI KABEL
položen nad kabel v kabelski jarek
| m | 128 |  | 0
21. | Drobni in vezni montažni material
| kpl | 1 |  | 0
22. | Izdelava električnih meritev kablov z izdelavo
merilnega protokola (vključno z predhodnim
preizkušanjem kabla):
| kpl | 1 |  | 0
23. | Izdelava načrta izvedenih del, ki bo sestavni del PID dokumentacije, v štirih tiskanih in digitalnih izvodih.
| kpl | 1 |  | 0
24. | Projektantski nadzor
| ur | 5 |  | 0
25. | Vris kablov v podzemni kataster
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MREŽA 0,4 kV ELEKTROMATERIJAL |  |  | 0
C. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Zakoličba trase in označba križanj posameznih
podzemnih instalacij s posameznimi upravljalci
| ur | 2 |  | 0
2. | Trasiranje trase zemelskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
| kpl | 1 |  | 0
3. | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih
telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter
kanalizacije in drugih komunalnih vodov:
| kpl | 1 |  | 0
4. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.8m,
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim materialom
z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, odvoz
odvečenega materiala na trajno deponijo izvajalca.
Izkop v zemlji III. do V. ktg.
| m3 | 42 |  | 0
5. | Izkop jame za prehodni kabelski jašek iz BC, premera 80cm,
dobava in vgradnja betonske cevi, obbetoniranje dna cevi,
montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje z MB 100,
odvoz odkopanega materiala, ometavanje in finalna
obdelava jaška, v zemljišču III.,IV. in V. kategorije
(brez dobave LŽ pokrova)
| kos | 4 |  | 0
6. | Dobava in vgraditev LŽ lahkega enojnega
pokrova tip ELEKTRO
| kos | 4 |  | 0
7. | Samo dobava PVC cevi 110/103.6mm
in distančnikov
| m | 126 |  | 0
8. | Strojni izkop zemlje za temelje PMO, R-ČRP
v zemlji III. - V. kategorije
| m3 | 3 |  | 0
9. | Izdelava betonskega temelja za vgradnjo PMO in R-ČRP
dim. 1000x1225x450mm, z dobavo in vgradnjo cevi
fi 80mm, 10 m, za medsebojne povezave in dovod
| kpl | 1 |  | 0
10. | Izdelava kabelske posteljice dimenzij 0.2x0.4m
s peskom granulacije 0-4mm
| m3 | 11 |  | 0
11. | Zasip kabelskega jarka ter utrjevanje v slojih
| m1 | 31 |  | 0
12. | Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje)
| m2 | 53 |  | 0
13. | Projektantski nadzor
| ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | 0

## VOD. NIZ 37
9. | REKAPITULACIJA VODOVOD NIZ 37 (T157 - T261)
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Zakoličba cevovoda po projektu.
| m | 559 |  | 0
4. | Zavarovanje lomnih točk ter postavitev gradbenih profilov.
| m | 559 |  | 0
6. | Strojno rušenje asfalta debeline do 8 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo izvajalca. Asfaltno vozišče je potrebno na mestu prekopa predhodno strojno obrezati.
| m² | 632 |  | 0
7. | Kombiniran izkop jarkov, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75°, z odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo, ki si jo zagotovi izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
v terenu III. - IV. kat. (ocenjeno 50%)
| m³ | 332 |  | 0
v terenu V. kat. (ocenjeno 50%)
| m³ | 332 |  | 0
8. | Kombiniran izkop jarka, z odkopom bočnih sten pod kotom 75° ter odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, ki si jo mora pridobiti izvajalec sam, s poravnavo dna jarka v projektiranem padcu, na točnost ± 3 cm. Humus začasno odlagati ločeno od ostalega materiala.
• izkop z začasnim deponiranjem
v terenu III. - IV. kat. (ocenjeno 50%)
| m³ | 30 |  | 0
v terenu V. kat. (ocenjeno 50%)
| m³ | 30 |  | 0
11. | Izdelava posteljice LŽ cevi v debelini 10 cm in osnovnega zasipa v debelini 30 cm nad temenom cevi, s peskom granulacije 0-16 mm, vključno z dobavo in transportom.
pesek 0-16 mm.
| m³ | 186 |  | 0
12. | Zasip zgornjega sloja jarka oz. celotnega jarka nad osnovnim zasipom s tamponskim materialom, ustrezne kakovosti za vozišče, do višine obstoječega terena v oz. ob vozišču, z utrjevanjem do predpisane trdnosti za vozišče, vključno z dobavo materiala ter postavitvijo LŽ cestnih kap na višino terena, na podložno ploščo. LŽ cestno kapo in podložno ploščo dobavi izvajalec montažnih del.
| m³ | 538 |  | 0
13. | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz BD 22 (B 50/70) v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz BB 8s (B 70/100) v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 556 |  | 0
13. | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z enoslojnim nosilnim asfaltom v debelini 6 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 225 |  | 0
14. | Ročno asfaltiranje cestne mulde z asfaltbetonom debeline 8 cm širine 0,5m, vključno s pripravo in utrjevanjem podlage ter dobavo vsega potrebnega materiala.
| m1 | 200 |  | 0
15. | Ročno fino planiranje prekopanih in poškodovanih površin z razgrnitvijo humusa in odstranitvijo vsega površinskega kamenja ter zatravitvijo. Prizna se pas max. širine 6 m po kmetijskih površinah oz. pas 3 m kjer cevovod poteka ob cesti.
s sejanjem trave:
| m² | 950 |  | 0
brez zatravitve:
| m² | 610 |  | 0
16. | Fino poravnavanje makadamskih poti in cestnih bankin, vključno z dobavo peska in utrjevanjem.
| m² | 250 |  | 0
15. | Rušenje in ponovna izdelava zidane škarpe iz naravnega kamna, vključno s temeljem, vencem in fugiranjem ter vsemi deli in materiali.
| m² | 5 |  | 0
17. | Odstranitev in ponovna postavitev cestno prometnega znaka
| kos | 1 |  | 0
18. | Izdelava lesenih mostičkov iz smrekovih plohov, na dostopih do objektov tangiranih s cevnim jarkom. Širina 2.5m, dolžina 2m.
| kos | 1 |  | 0
19. | Izdelava AB jaška vključno z izkopom in odvozom za reducirni ventil,notranjih mer 150*250*200 cm. Debelina sten 20 cm, z poglobitvijo 40*40*15 cm za eventuelno črpanje vode iz poplavljenega jaška. Dno jaška izvesti z 0,5% padcem proti poglobljeni odprtini, vključno z LTŽ vstopnim pokrovom dimenzij 60*60 cm, nosilnosti 400Kn in vstopnimi vročecinkanimi lestvami. Vključno z vsemi spremljajočimi deli in dobavo potrebnega materiala.
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Dobava duktilnih cevi, tlačni razred "K9", spoj TYTON, ISO 2531, vključno s tesnilnim materialom. Cevi so znotraj oblite s cementnim oblivom po ISO 4179, zunaj pa pocinkane in bitumizirane.
DN 100
| m | 559 |  | 0
2. | Montaža litoželeznih cevi na pripravljeno posteljico, komplet z vsemi prenosi in spuščanjem v jarek, s tlačno preizkušnjo izvedeno po navodilih proizvajalca cevi, vključno z opozorilnim trakom položenim po osnovnem zasipu. Posteljica in osnovni zasip zajeta v gradbenih delih.
DN 100
| m | 559 |  | 0
3. | Dobava in montaža litoželeznih fazonskih kosov iz duktilne litine, s spojnim in tesnilnim materialom.
MMB kos artikel št. 437, DN 100-80, BAIO
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 100/11⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 4 |  | 0
MMK DN 100/22⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 100/30⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 4 |  | 0
MMK DN 100/45⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 3 |  | 0
MMQ DN 100/90⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 1 |  | 0
MMA kos, DN 100-80
| kos | 1 |  | 0
Zasun E2, DN 100, artikel št.400, PN 16 z ročnim kolesom
| kos | 2 |  | 0
T kos DN 80/50
| kos | 2 |  | 0
Montažno demontažni kos DN 100
| kos | 1 |  | 0
SIDRNA spojka-STOP, artikel št. 528 G, DN 80, BAIO
| kos | 4 |  | 0
SIDRNA spojka-STOP, artikel št. 528 G, DN 100, BAIO
| kos | 2 |  | 0
EU kos DN 100
| kos | 2 |  | 0
XR kos DN 100/80
| kos | 2 |  | 0
4. | Dobava in montaža reducirnega ventila DN 80 PAM z vgrajenim By pasom-reducirni ventil 1", artikel št. E2115
| kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža varnostnega ventila DN 50 BERMAD, artikel št. 73Q
| kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža lovilca nesnage DN 100 artikel št. 19
| kos | 1 |  | 0
7. | Teleskopska VGRADBENA garnitura, artikel št. 950 vključno s cestno kapo in podložno ploščo DN 80
| kos | 2 |  | 0
8. | Teleskopska VGRADBENA garnitura, artikel št. 950 vključno s cestno kapo in podložno ploščo DN 100
| kos | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža nadzemnega lomljivega hidranta, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, EN kosom artikel št.549, ki se podbetonira, ter izmero pretoka na hidrantu.
NH 80 - 750, PN16
| kos | 2 |  | 0
10. | Zračnik DN 80 artikel št. 992F vključno s podložno ploščo in cestno kapo ø370
| kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža nadzemnega lomljivega hidranta, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, EN kosom a. št. 549 z izvrtino 6/4 za priključek art. 5491002000, ki se podbetonira, ter izmero pretoka na hidrantu.
NH 80 - 750, PN16
| kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža avtomatskega zračnika
DN 50 artikel št. 992F
| kos | 1 |  | 0
13. | Označba zasunov, zračnikov in hidrantov na Al stebriček, oz. objekt.
Označba Z, SIST 1005
| kos | 2 |  | 0
Označba ZR,
| kos | 1 |  | 0
14. | Dobava in postavitev stebrička iz eloksiranega aluminija, vključno z izkopom in betoniranjem temelja.
Stebriček Al f50
| kos | 1 |  | 0
15. | Pranje in dezinfekcija cevovoda po prEN 805, ki ga izvede pristojni Zavod za zdravstveno varstvovključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 559 |  | 0
17. | Geodetski posnetek zgrajenega cevovoda, ki ga izdela geodetska služba upravljavca Komunale Novo mesto d.o.o.
| m | 559 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  | 0

## VOD. NIZ 33
10. | REKAPITULACIJA VODOVOD NIZ 33 (T 151 - T 272)
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Zakoličba cevovoda po projektu.
| m | 412 |  | 0
4. | Zavarovanje lomnih točk ter postavitev gradbenih profilov.
| m | 412 |  | 0
6. | Strojno rušenje asfalta debeline do 8 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo izvajalca. Asfaltno vozišče je potrebno na mestu prekopa predhodno strojno obrezati.
| m² | 445 |  | 0
7. | Kombiniran izkop jarkov, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75°, z odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo, ki si jo zagotovi izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
v terenu III. - IV. kat. (ocenjeno 50%)
| m³ | 128 |  | 0 | #REF!
| v terenu V. kat. (ocenjeno 50%) |  |  |  | 128
| m³ | 128 |  | 0
11. | Izdelava posteljice LŽ cevi v debelini 10 cm in osnovnega zasipa v debelini 30 cm nad temenom cevi, s peskom granulacije 0-16 mm, vključno z dobavo in transportom.
pesek 0-16 mm.
| m³ | 136 |  | 0
12. | Zasip zgornjega sloja jarka oz. celotnega jarka nad osnovnim zasipom s tamponskim materialom, ustrezne kakovosti za vozišče, do višine obstoječega terena v oz. ob vozišču, z utrjevanjem do predpisane trdnosti za vozišče, vključno z dobavo materiala ter postavitvijo LŽ cestnih kap na višino terena, na podložno ploščo. LŽ cestno kapo in podložno ploščo dobavi izvajalec montažnih del.
| m³ | 120 |  | 0 | 120
13. | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz BD 22 (B 50/70) v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz BB 8s (B 70/100) v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 325 |  | 0
14. | Ročno asfaltiranje cestne mulde z asfaltbetonom debeline 8 cm širine 0,5m, vključno s pripravo in utrjevanjem podlage ter dobavo vsega potrebnega materiala.
| m | 210 |  | 0
15. | Ročno fino planiranje prekopanih in poškodovanih površin z razgrnitvijo humusa in odstranitvijo vsega površinskega kamenja ter zatravitvijo. Prizna se pas max. širine 6 m po kmetijskih površinah oz. pas 3 m kjer cevovod poteka ob cesti.
s sejanjem trave:
| m² | 200 |  | 0
brez zatravitve:
| m² | 500 |  | 0
16. | Fino poravnavanje makadamskih poti in cestnih bankin, vključno z dobavo peska in utrjevanjem.
| m² | 300 |  | 0
17. | Rušenje in ponovna izdelava zidane škarpe iz naravnega kamna, vključno s temeljem, vencem in fugiranjem ter vsemi deli in materiali.
| m² | 5 |  | 0
18. | Odstranitev in ponovna postavitev cestno prometnega znaka
| kos | 1 |  | 0
19. | Izdelava lesenih mostičkov iz smrekovih plohov, na dostopih do objektov tangiranih s cevnim jarkom. Širina 2.5m, dolžina 2m.
| kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
| 1.3.2. MONTAŽNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Dobava duktilnih cevi, tlačni razred "K9", spoj TYTON, ISO 2531, vključno s tesnilnim materialom. Cevi so znotraj oblite s cementnim oblivom po ISO 4179, zunaj pa pocinkane in bitumizirane.
DN 100
| m | 412 |  | 0
2. | Montaža litoželeznih cevi na pripravljeno posteljico, komplet z vsemi prenosi in spuščanjem v jarek, s tlačno preizkušnjo izvedeno po navodilih proizvajalca cevi, vključno z opozorilnim trakom položenim po osnovnem zasipu. Posteljica in osnovni zasip zajeta v gradbenih delih.
DN 100
| m | 412 |  | 0
cev pe 32 za priključek
| m | 125 |  | 0
3. | Dobava in montaža litoželeznih fazonskih kosov iz duktilne litine, s spojnim in tesnilnim materialom.
MMB kos artikel št. 437, DN 100-80, BAIO
| kos | 1 |  | 0
MMB kos artikel št. 437, DN 100-100 BAIO
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 100/11⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 2 |  | 0
MMK DN 100/22⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 100/30⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 100/45⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 1 |  | 0
MMA kos, DN 100-80
| kos | 1 |  | 0
MMA kos, DN 100-100
| kos | 1 |  | 0
HSM zasun E2, DN 100, artikel št.451,PN 16, BAIO
| kos | 2 |  | 0
SIDRNA spojka-STOP, artikel št. 528 G, DN 80, BAIO
| kos | 4 |  | 0
SIDRNA spojka-STOP, artikel št. 528 G, DN 100, BAIO
| kos | 2 |  | 0
4. | Teleskopska VGRADBENA garnitura, artikel št. 950 vključno s cestno kapo in podložno ploščo DN 80
| kos | 7 |  | 0
5. | Teleskopska VGRADBENA garnitura, artikel št. 950 vključno s cestno kapo in podložno ploščo DN 100
| kos | 2 |  | 0
6. | Dobava in montaža nadzemnega lomljivega hidranta, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, EN kosom artikel št.549, ki se podbetonira, ter izmero pretoka na hidrantu.
NH 80 - 750, PN16
| kos | 2 |  | 0
7. | Zračnik DN 80 artikel št. 992F vključno s podložno ploščo in cestno kapo ø370
| kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža nadzemnega lomljivega hidranta, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, EN kosom artikel št.549, ki se podbetonira, ter izmero pretoka na hidrantu.
NH 80 - 750, PN16
| kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža avtomatskega zračnika
DN 50 artikel št. 992F
| kos | 1 |  | 0
10. | Označba zasunov, zračnikov in hidrantov na Al stebriček, oz. objekt.
Označba Z, SIST 1005
| kos | 2 |  | 0
Označba ZR,
| kos | 2 |  | 0
11. | Dobava in postavitev stebrička iz eloksiranega aluminija, vključno z izkopom in betoniranjem temelja.
Stebriček Al f50
| kos | 1 |  | 0
12. | Pranje in dezinfekcija cevovoda po prEN 805, ki ga izvede pristojni Zavod za zdravstveno varstvovključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 412 |  | 0
14. | Geodetski posnetek zgrajenega cevovoda, ki ga izdela geodetska služba upravljalca Komunale Novo mesto d.o.o.
| m | 412 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  | 0

## VOD. NIZ 5
11. | REKAPITULACIJA VODOVOD NIZ 5 (V159 - 246)
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Zakoličba cevovoda po projektu.
| m | 73 |  | 0
3. | Zavarovanje lomnih točk ter postavitev gradbenih profilov.
| m | 73 |  | 0
5. | Strojno rušenje asfalta debeline do 8 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo izvajalca. Asfaltno vozišče je potrebno na mestu prekopa predhodno strojno obrezati.
| m² | 78 |  | 0
7. | Kombiniran izkop jarkov, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75°, z odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo, ki si jo zagotovi izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
v terenu III. - IV. kat. (ocenjeno 50%)
| m³ | 39 |  | 0 | #REF!
| v terenu V. kat. (ocenjeno 50%) |  |  |  | 39
| m³ | 39 |  | 0
8. | Zasip zgornjega sloja jarka oz. celotnega jarka nad osnovnim zasipom s tamponskim materialom, ustrezne kakovosti za vozišče, do višine obstoječega terena v oz. ob vozišču, z utrjevanjem do predpisane trdnosti za vozišče, vključno z dobavo materiala ter postavitvijo LŽ cestnih kap na višino terena, na podložno ploščo. LŽ cestno kapo in podložno ploščo dobavi izvajalec montažnih del.
| m3 | 66 |  | 0 | 66
9. | Izdelava posteljice PE cevi v debelini 10 cm in osnovnega zasipa v debelini 30 cm nad temenom cevi, vključno z dobavo in transportom.
pesek 0-4 mm.
| m3 | 12 |  | 0
10. | Fino poravnavanje makadamskih poti in cestnih bankin, vključno z dobavo peska in utrjevanjem.
| m2 | 35 |  | 0
11. | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz BD 22 (B 50/70) v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz BB 8s (B 70/100) v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 110 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Dobava in polaganje cevovoda iz plastičnih cevi RC plus PE 100 ø 40/16, na pripravljeno posteljico.
Cev RC plus PE100 ø 40/16
| m | 73 |  | 0
3. | Pranje in dezinfekcija cevovoda po prEN 805, ki ga izvede pristojni Zavod za zdravstveno varstvovključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 73 |  | 0
4. | Geodetski posnetek zgrajenega cevovoda, ki ga izdela geodetska služba upravljalca Komunale Novo mesto d.o.o., vključno z načrtom izvedenih del.
| m | 73 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  | 0

## VOD. NIZ 7
12. | REKAPITULACIJA VODOVOD NIZ 7 T 192 - T 252
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Zakoličba cevovoda po projektu.
| m | 38 |  | 0
4. | Zavarovanje lomnih točk ter postavitev gradbenih profilov.
| m | 38 |  | 0
6. | Strojno rušenje asfalta debeline do 8 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo izvajalca. Asfaltno vozišče je potrebno na mestu prekopa predhodno strojno obrezati.
| m² | 40 |  | 0
7. | Kombiniran izkop jarkov, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 75°, z odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo, ki si jo zagotovi izvajalec sam.
• izkop s trajnim deponiranjem
v terenu III. - IV. kat. (ocenjeno 50%)
| m³ | 21 |  | 0 | #REF!
| v terenu V. kat. (ocenjeno 50%) |  |  |  | 21
| m³ | 21 |  | 0
9. | Izdelava posteljice LŽ cevi v debelini 10 cm in osnovnega zasipa v debelini 30 cm nad temenom cevi, s peskom granulacije 0-16 mm, vključno z dobavo in transportom.
pesek 0-16 mm.
| m³ | 12 |  | 0
10. | Zasip zgornjega sloja jarka oz. celotnega jarka nad osnovnim zasipom s tamponskim materialom, ustrezne kakovosti za vozišče, do višine obstoječega terena v oz. ob vozišču, z utrjevanjem do predpisane trdnosti za vozišče, vključno z dobavo materiala ter postavitvijo LŽ cestnih kap na višino terena, na podložno ploščo. LŽ cestno kapo in podložno ploščo dobavi izvajalec montažnih del.
| m³ | 30 |  | 0 | 30
11. | Asfaltiranje prekopanih in rezanih asfaltnih površin cestišča z dvoslojnim asfaltom - nosilna asfaltna plast iz BD 22 (B 50/70) v debelini 6 cm in obrabna asfaltna plast iz BB 8s (B 70/100) v debelini 3 cm, na predhodno pripravljeno podlago (kamnita posteljica in tamponski drobljenec), s čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 3-9 bar) ter polaganjem in uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po položenem in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisnemo dilatacijsko fugo širine 1 cm in globine do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru da se takoj zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
| m2 | 40 |  | 0
12. | Ročno asfaltiranje cestne mulde z asfaltbetonom debeline 8 cm širine 0,5m, vključno s pripravo in utrjevanjem podlage ter dobavo vsega potrebnega materiala.
| m | 15 |  | 0
13. | Ročno fino planiranje prekopanih in poškodovanih površin z razgrnitvijo humusa in odstranitvijo vsega površinskega kamenja ter zatravitvijo. Prizna se pas max. širine 6 m po kmetijskih površinah oz. pas 3 m kjer cevovod poteka ob cesti.
s sejanjem trave:
| m² | 50 |  | 0
brez zatravitve:
| m² | 20 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
1. | Dobava duktilnih cevi, tlačni razred "K9", spoj TYTON, ISO 2531, vključno s tesnilnim materialom. Cevi so znotraj oblite s cementnim oblivom po ISO 4179, zunaj pa pocinkane in bitumizirane.
DN 100
| m | 38 |  | 0
2. | Montaža litoželeznih cevi na pripravljeno posteljico, komplet z vsemi prenosi in spuščanjem v jarek, s tlačno preizkušnjo izvedeno po navodilih proizvajalca cevi, vključno z opozorilnim trakom položenim po osnovnem zasipu. Posteljica in osnovni zasip zajeta v gradbenih delih.
DN 100
| m | 38 |  | 0
3. | Dobava in montaža litoželeznih fazonskih kosov iz duktilne litine, s spojnim in tesnilnim materialom.
MMB kos artikel št. 437, DN 100-100 BAIO
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 100/11⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 2 |  | 0
MMK DN 100/22⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 100/30⁰, SIDRNI SPOJ
| kos | 1 |  | 0
SIDRNA spojka-STOP, artikel št. 528 G, DN 80, BAIO
| kos | 2 |  | 0
SIDRNA spojka-STOP, artikel št. 528 G, DN 100, BAIO
| kos | 3 |  | 0
4. | Teleskopska VGRADBENA garnitura, artikel št. 950 vključno s cestno kapo in podložno ploščo DN 80
| kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža nadzemnega lomljivega hidranta, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, EN kosom 100/80 artikel št.549, ki se podbetonira, ter izmero pretoka na hidrantu.
NH 80 - 750, PN16
| kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža avtomatskega zračnika
DN 50 artikel št. 992F
| kos | 1 |  | 0
7. | Označba zasunov, zračnikov in hidrantov na Al stebriček, oz. objekt.
Označba Z, SIST 1005
| kos | 1 |  | 0
Označba ZR,
| kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in postavitev stebrička iz eloksiranega aluminija, vključno z izkopom in betoniranjem temelja.
Stebriček Al f50
| kos | 1 |  | 0
9. | Pranje in dezinfekcija cevovoda po prEN 805, ki ga izvede pristojni Zavod za zdravstveno varstvovključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| kos | 38 |  | 0
11. | Geodetski posnetek zgrajenega cevovoda, ki ga izdela geodetska služba upravljalca Komunale Novo mesto d.o.o.
| kos | 38 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  | 0

## TUJE STORITVE
13. | REKAPITULACIJA TUJE STORITVE
| SKUPAJ |  |  | 0
| TUJE STORITVE | količina | cena na enoto | vrednost
01.020 | Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča. Komplet za vse odseke, ki so predmet razpisne dokumentacije.
| kpl | 1 |  | 0
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca kanalizacije, v štirih tiskanih in digitalnih (v aktivni obliki *.dwg in *.doc) izvodih. PID izdelati za vse odseke in objekte, ki so predmet razpisne dokumentacije!
| kpl | 1 |  | 0

## NAVODILA
DODATNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA:
Popis se nanaša na izkop in zasip jarka ter vseh ostalih spremljajočih del pri izvedbi cevovoda.
Ponovna vzpostavitev prekopanih asfaltnih površin je predvidena v obstoječih debelinah, katere niso natančno poznane, zato povzamemo sledeče standardne debeline:
· za vozišča 6 + 3 cm
· za peš poti in dvorišča 6 cm
Ročni izkop je predviden pri odkrivanju obstoječega cevovoda, na mestih povezav, pri vseh križanjih z ostalimi podzemnimi komunalnimi vodi in na vseh odsekih, kjer bi zaradi približevanja izkopa do drugih napeljav lahko prišlo do poškodb le-teh. Ročni izkop je sestavni del postavk kombinirani izkop (z odmetom ali začasnim deponiranjem ter z odvozom na trajno deponijo), zato je vkalkuliran v ceni postavk kombiniran izkop (z odmetom ali začasnim deponiranjem ter z odvozom na trajno deponijo).
V enotnih cenah, v kolikor za njih ni posebne postavke, so vključena tudi naslednja dela:
· pripravljalna dela in dnevno čiščenje gradbišča
· začasne deponije in pripadajoči transporti
· trajne deponije in pripadajoči transporti
· potrebno opiranje in opažanje izkopanega jarka
· vzdrževanje jarka do položitve kanala
· vzdrževanje jarka do vzpostavitve v prvotno stanje
· vzdrževanje cest do vzpostavitve v prvotno stanje
· potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov
· izvedba začasnih prehodov preko jarka, za pešce in motorna vozila
· potrebno zavarovanje gradbišča
· upoštevan je izkop v omejenem prostoru po voznih površinah
· koordinacija med investitorjem, upravljavci, izvajalci, podizvajalci in soglasjedajalci
· pravočasno naročanje geodetskih posnetkov
· naročanje odkazov obstoječih podzemnih komunalnih vodov
· pridobitev in izvedba vseh potrebnih dovoljenj za cestne zapore in prekope
· dobava in postavitev vseh predpisanih označb za označitev gradbišča
· pridobitev prostora in dovoljenj za trajno deponiranje materiala od izkopa
Investitor na gradbeni trasi nima izdelanih raziskav za vrsto in kategorijo zemljine, zato so v popisu le ocene. Vrsto in kategorijo zemljine določijo skupaj predstavnik izvajalca, naročnika ter nazornega organa, pri odprtem kanalu, po odsekih od lomne točke do lomne točke. Dejansko kategorijo zemljine, z vpisom v gradbeni dnevnik, potrdi nadzorni organ!
Kategorije zemljine so določene skaladno s tabelo v prilogi. Izvajalec izrecno soglaša, da sprejema kategorizacijo zemljišč, skladno s predmetno tabelo.
Izkop kanala izvajati po odsekih, najmanj od lomne točke do lomne točke. Po izvedbi izkopa izvesti posteljico, položiti cevovod, izvesti osnovni zasip s spodbijanjem in utrjevanjem ter izvesti preostali zasip. Cevovod mora biti na spojih in na mestih fazonskih kosov nezasut, v nasprotnem primeru ga mora izvajalec, za potrebe meritev, na lastne stroške odkopati sam. Vse faze opraviti skladno z opisi v postavkah. Posamezne faze izvedbe, po odsekih od lomne točke do lomne točke, prevzame in z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ.
Vse količine obračunavati v raščenem terenu. Različni faktorji, določeni po kalkulativnih normah, so zajeti v osnovni ceni postavke. Pri obračunu količin se upoštevajo dejanske količine izkopov, vendar največ do predpisanih gabaritov kanala. Za neupravičene več izkope nosi vso odgovornost izključno izvajalec sam. Gabarite izkopa, za posamezno lomno točko, z vrisom in vpisom v gradbeni dnevnik, potrdi nadzorni organ.
Izkop opravljati v omejenem prostoru, skladno s predpisanim vplivnim pasom in služnostnimi pogodbami oziroma soglasji. Za morebitne posege na zemljišča izven predpisanega vplivnega pasu, nosi vso odgovornost izvajalec sam. Za posege na takšna zemljišča si mora izvajalec pridobiti pisno dovoljenje lastnika zemljišča. V nasprotnem primeru je manipulativni prostor omejen na površine v predpisanem vplivnem pasu za katere so pridobljene služnostne pogodbe oziroma oglasja.
Gradbeno mehanizacijo prilagajati razmeram na terenu. Vso odgovornost za morebitne poškodbe, ki so posledica neprilagojene mehanizacije, nosi izključno izvajalec.
Po končanih delih, s prekopi poškodovane površine, vzpostaviti v prvotno obliko. Od lastnikov tangiranih parcel pridobiti pisno potrdilo o vzpostavitvi zemljišča v prvotno stanje.
Dno izkopanega jarka, mora biti na projektirani globini, širine DN cevi + 20 cm, na vsako stran cevi. V primerih vzporednega poteka komunalnih vodov morajo biti le ti položeni na predpisanih vertikalnih in horizontalnih temenskih odmikih, skladno z veljavnimi tehničnimi pravilniki, vendar ne manj kot 30 cm.