## Sheet1
4.3.4.1.3 PROJEKTANTSKI POPIS CR Z NN PRIKLJUČKOM KOROŠKA VAS KS PODGRAD
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm² v cev | m | 390 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža kabla NYM-J 3x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 56 | 186 |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 352 |  |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 368 |  |  |  | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 14 |  |  |  | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 1 |  |  |  | 0
8. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 8 |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 6m sidrno ploščo z nivojem cinka 86mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40) z vratci za priključne sponke | kos | 8 |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 8 |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža cestne svetilke skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter Urbano opremo v MONm, z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 25W, svetilka mora izopolnjevati karakteristike kot na primer svetilka SLUM1 06.025.002 - 25W, IK09, IP66, 3267lm, 4000K, z redukcijo na 15W pa mora biti svetlobni tok 1960lm, s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, svetilka je kompletno iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karak (Lumenia) | kos | 8 |  |  |  | 0
12. | Dobava in montaža prostostoječe omarice OJR izdelane iz poliestra, dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku, samougasna, sive barve, v zaščiti IP 55, z vratci, strehco in ključavnico vzdrževalca cestne razsvetljave kpl 1 in vsebino:
- | varovalčni odklopnik EFEN PK250/3p | kos | 1 |  |  |  | 0
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV250 25A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | stikalna ura DIGI 20 | kos | 1 |  |  |  | 0
- | svetlobno stikalo HTR | kos | 1 |  |  |  | 0
- | svet. senzor za HTR | kos | 1 |  |  |  | 0
- | varovalčni odklopnik EFEN PK160/3p | kos | 3 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV100 10A | kos | 2 |  |  |  | 0
- | kontaktor KN 16 | kos | 4 |  |  |  | 0
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1 |  |  |  | 0
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1 |  |  |  | 0
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
Stran 1 od 5
13. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
14. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
15. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 390m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  |  | 0
16. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
17. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 8 |  |  |  | 0
18. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
19. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec, komunalno podjetje | kos | 4 |  |  |  | 0
20. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika MONM (ocena 1,5%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
21. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 2 od 5
| 2. GRADBENA DELA CR | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 50 |  |  |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 140 |  |  |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 50 |  |  |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 80 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 433 |  |  |  | 0
7. | Rezanje asfalta v širini 40cm povprečne debeline predvidoma 6cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 60 |  |  |  | 0
8. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 26 |  |  |  | 0
9. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 320 |  |  |  | 0
10. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 17 |  |  |  | 0
11. | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske kanalizacije pod povozno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 28 |  |  |  | 0
12. | Izdelava betonskega temelja dim. 0,60x0,60x0,9m potopljenega v betonsko peto z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 0,8m | kos | 8 |  |  |  | 0
13. | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 250kN | kpl | 2 |  |  |  | 0
14. | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka OJR | kos | 1 |  |  |  | 0
15. | Strojni in ročni izkop za temelje OJR, kandelabrov in jaškov v zemlji IV. kat. | kpl | 11 |  |  |  | 0
16. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 330 |  |  |  | 0
17. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika MONM (ocena 1,5%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
18 | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 3 od 5
3 DODATNI STROŠEK INVESTITORJA - ELEKTROINSTALACIJE NN PRIKLJUČNI VOD
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja) | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
|  | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Izdelava stikalnih manipulacij za zavarovanje delovišča | kpl | 2 |  |  |  | 0
3. | Izdelava ozemljitve s pletenico Cu 1x70mm² ali vodnikom 7H0V-K 70mm² skupne dolžine 6m, izvedba CuZn stika s križno sponko CuZn 60x60mm na FeZn 1kpl v zemlji oz. EKK z bitumeniziranjem | kpl | 1 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža: enofazni multifunkcijski števec del. energije z notranjo uro kl. 2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom tip Landis+Gyr ZCXI120CPU1L1D1 230V, 5-85A, PLC, 1kpl, prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) 1kpl, horizontalni varovalčni odklopnik 250/3p 1kpl, ničelna sponka PK250/0 1kpl, var. Vložek NV250 25A 1kpl, ožičenje, drobni in vezni material; v obstoječo PS PMO omarico
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
5. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
6. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 4 |  |  |  | 0
7. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
8. | Izvajanje nadzora Elektrodistributerja | ure | 4 |  |  |  | 0
9. | Izdelava priklopa napajalnega kabla v OJR in na priključno mesto na PMO | kpl | 2 |  |  |  | 0
10. | Plačilo elektro prispevka in priključnine za ostali odjem 1x25A ter elektro prevzem | ocena | 1 |  |  |  | 0
11. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
4 DODATNI STROŠEK INVESTITORJA - GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD
1. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (10% EI del) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 4 od 5
5 REKAPITULACIJA KOROŠKA VAS
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| ELEKTROINSTALACIJE NN PRIKLJUČNI VOD | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave z NN priključnim vodom in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 5 od 5