ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12,  1000 Ljubljana,	T: 031 669 645,	E: espin@espin.si

Elektro Svetovanje Projektiranje in Nadzor

NASLOVNA STRAN NAČRTA

NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE – 3

PRILOGA 1C

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

NARODNI DOM NOVO MESTO

kratek opis gradnje

Gradbena parcela je sestavljena iz zemljiških parcel št. 1683, 1684, 1685 vse k.o. 1456-NOVO MESTO v skupni izmeri 902.0 m² (podatek GURS), kjer je trenutno stavba Narodnega doma s prizidkom (Sokolska ulica 3) - OBJEKT 1. Gradnja zajema rekonstrukcijo obstoječe stavbe Narodni dom Novo mesto, rušitev funkcionalno neustreznega prizidka in gradnjo novega dvoriščnega prizidka z nadstreškom. Ob Cvelbarjevi ulici se poruši Mehletova hiša, stavba na h.š.2 - OBJEKT 3, ki se na zahodu dotika Narodnega doma. Na njenem mestu in obstoječem dvorišču se izvede nova tlakovana zunanja ureditev. Za namen zunanje ureditve se na zahodnem in delno severnem delu parcele izvede sklop podpornih zidov - OBJEKT 2. Namen rekonstrukcije Narodnega doma je prilagoditev historične stavbe sodobnim standardom za javne stavbe. Novi nadstrešek bo zagotovil ustrezen vhodni del v stavbo ter z vstopnim prizidkom in dvigalom vzpostavil sodobno komunikacijsko jedro.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje

☒

novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje

☒

novogradnja - prizidava

☒

rekonstrukcija

☐

sprememba namembnosti

☒

odstranitev celotnega objekta

☐

legalizacija

☐

manjša rekonstrukcija

☐

drugo – vzdrževanje objekta

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

številka projekta

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

213-20

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

3 – NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

naziv načrta

številka načrta

E-51/22

datum izdelave

JUNIJ 2024

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

ESPiN, d.o.o.

naslov

Bernekerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta načrta

Tomaž PETERLIN, el.tehnik

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega

arhitekta, pooblaščenega inženirja

Tomaž PETERLIN, el.tehnik

identifikacijska številka

IZS E-9048

podpis pooblaščenega arhitekta,

pooblaščenega inženirja

številka izvoda

1  2  3   4  5   6

1/62

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12,  1000 Ljubljana,	T: 031 669 645,	E: espin@espin.si

Elektro Svetovanje Projektiranje in Nadzor

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA

STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT PZI IN PID

PRILOGA 2C

PROJEKTANT  NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

ESPiN, d.o.o.

naslov

Bernekerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta načrta

Tomaž PETERLIN, el.tehnik

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

Pooblaščeni strokovnjak

Tomaž PETERLIN, el.tehnik

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije

strokovno področje načrta

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

3 – NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

naziv načrta

številka načrta

E-51/22

datum izdelave

JUNIJ 2024

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak

Tomaž PETERLIN, el.tehnik

identifikacijska številka

IZS E-9048

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta

Tomaž PETERLIN, el.tehnik

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

2/62

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12,  1000 Ljubljana,	T: 031 669 645,	E: espin@espin.si

Elektro Svetovanje Projektiranje in Nadzor

3.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA

št. E-51/22

3.1

3.2

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU	1

KAZALO VSEBINE NAČRTA	2

3.3

1.

TEHNIČNO POROČILO	4

TEHNIČNI OPIS	5

1.1.

1.2.

ZAHTEVE ZA IZVEDBO ELEKTROINŠTALACIJ IZ NAČRTA POŽARNE VARNOSTI	5

ZAHTEVE GLEDE IZVEDBE INŠTALACIJ	6

2.

TEHNIČNI OPIS MOČNOSTNE INŠTALACIJE	7

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

SPLOŠNO	7

ELEKTRO ENERGETSKO NAPAJANJE OBJEKTA	7

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA	8

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA	8

SPLOŠNA MOČ	8

MOČ ZA STROJNE NAPRAVE	9

PRENAPETOSTNA ZAŠČITA	9

TESNITEV MED POSAMEZNIMI POŽARNIMI SEKTORJI	9

STRELOVODNA INŠTALACIJA	10

3.

TEHNIČNI OPIS SIGNALNO KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ	12

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

SPLOŠNO	12

UNIVERZALNO OŽIČENJE	12

VIDEO DOMOFONSKA INŠTALACIJA	12

AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA	13

PROTIVLOMNA INŠTALACIJA	14

VIDEO NADZOR	14

INŠTALACIJA SOS KLICA	14

4.

5.

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM	15

IZRAČUNI	17

5.1.

5.2.

5.3.

IZRAČUN RAZSVETLJAVE	17

IZRAČUN KONIČNE MOČI OBJEKTA	18

DIMENZIONIRANJE IN KONTROLA KABLOV	18

6.

PROJEKTANTSKI POPIS	21

3/62

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12,  1000 Ljubljana,	T: 031 669 645,	E: espin@espin.si

Elektro Svetovanje Projektiranje in Nadzor

3.4

List št:

RISBE

Naziv risbe:

E-0

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 E-17 E-18 E-19 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-28 E-29 E-30 E-31 E-32 E-33 E-34 E-35 E-36 E-37 E-38 E-39 E-40 E-41

E-42

- LEGENDA

- TLORIS KLETI - RAZSVETLJAVA

- TLORIS PRITLIČJA - RAZSVETLJAVA

- TLORIS 1. NADSTROPJA - RAZSVETLJAVA

- TLORIS 2. NADSTROPJA - RAZSVETLJAVA

- TLORIS MANSARDE - RAZSVETLJAVA

- TLORIS KLETI - MOČ IN UNIVERZALNO OŽIČENJE

- TLORIS PRITLIČJA - MOČ IN UNIVERZALNO OŽIČENJE

- TLORIS 1. NADSTROPJA - MOČ IN UNIVERZALNO OŽIČENJE

- TLORIS 2. NADSTROPJA - MOČ IN UNIVERZALNO OŽIČENJE

- TLORIS MANSARDE - MOČ IN UNIVERZALNO OŽIČENJE

- TLORIS KLETI - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

- TLORIS PRITLIČJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

- TLORIS 1. NADSTROPJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

- TLORIS 2. NADSTROPJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

- TLORIS MANSARDE - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

- TLORIS PRITLIČJA - STRELOVODNA INŠTALACIJA

- TLORIS STREHE - STRELOVODNA INŠTALACIJA

- SEVERNA FASADA - STRELOVODNA INŠTALACIJA

- JUŽNA FASADA - STRELOVODNA INŠTALACIJA

- VZHODNA FASADA - STRELOVODNA INŠTALACIJA

- ZAHODNA FASADA - STRELOVODNA INŠTALACIJA

- SHEMA NAPAJANJA

- ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA RG

- ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA RP

- ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R1N

- ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA RM

- ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA RSTR1

- ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA RSTR2

- VEZALNA SHEMA DALI KRMILNIKA RAZSVETLJAVE

- BLOK SHEMA POVEZAV IZ OMARE RST (SCENSKA TEHNIKA)

- BLOK SHEMA VEZAVE ODPIRANJA OKEN IN SENČIL - ODT

- BLOK SHEMA POVEZAV AVTOMATIKE OGREVANJA

- BLOK SHEMA POVEZAV ZA LOKALNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE

- BLOK SHEMA DETEKCIJE PLINA V STROJNICI

- BLOK SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

- SHEMA IZENAČEVANJA POTENCIALOV

- BLOK SHEMA UNIVERZALNEGA OŽIČENJA

- BLOK SHEMA VIDEO DOMOFONSKE INŠTALACIJE

- BLOK SHEMA AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA

- BLOK SHEMA PROTIVLOMNEGA VAROVANJA

- BLOK SHEMA VIDEO NADZORA

- BLOK SHEMA SOS KLICA

4/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

3.3

TEHNIČNO POROČILO

1.

TEHNIČNI OPIS

Načrt projektne dokumentacije PZI močnostnih in signalno komunikacijskih inštalacij je izdelan skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim standardom.

V načrtu so uporabljeni ukrepi oziroma rešitve:

- Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (UL RS 140/21) s pripadajočo tehnično smernico (TSG-N-002:2021- Nizkonapetostne električne inštalacije).

- Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (UL RS 140/21) s pripadajočo tehnično smernico (TSG-N-003:2021- Zaščita pred delovanjem strele).

V načrtu so bili upoštevani tudi sledeči pravilniki, smernice in standardi:

-

-

-

-

Slovenski standard za razsvetljavo na delovnem mestu SIST EN 12464-1. Tehnična smernica – TSG-1-001:2019 - Požarna varnost v stavbah.

Zakon o učinkoviti rabe energije (UL RS 158/20).

Zahteve in podatki načrta strojnih inštalacij, ki ga je izdelalo podjetje ENERGY INŽENIRING, d.o.o., Novo mesto, št. 31/2022, julij 2022.

Zahteve in podatki grafike in osnutka načrta požarne varnosti, ki ga je izdelalo podjetje Feniks 2 d.o.o., Zagorje ob Savi.

Zahtev arhitekta načrta.

-

-

Načrt električnih inštalacij je izdelan na osnovi gradbenih podlog, zahtev investitorja in arhitekta.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del odkrije neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.

Energetski NN priključek in TK priključek nista predmet tega načrta.

1.1.

Zahteve za izvedbo elektroinštalacij iz načrta požarne varnosti

Zahteve osnutka načrta požarne varnosti glede vgrajenih sistemov požarne zaščite: Zahteve osnutka načrta požarne varnosti so sledeče:

- Naprava za avtomatsko javljanje požara po celotnem objektu.

- Varnostna razsvetljava.

Zahteve osnutka načrta požarne varnosti glede krmiljenja sistemov:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Avtomatski vklop varnostne razsvetljave v primeru izpada električne energije. Odpiranje odprtin za oddimljanje.

Požarna vožnja dvigala.

Izklop prezračevalnih naprav v primeru požara. Zapiranje elektromotornih požarnih loput.

Krmiljenje vrat.

Prenos signala AJP na dežurno službo. Zvočna in svetlobna signalizacija.

Zahteve zasnove požarne varnosti glede zagotavljanja nosilnosti in preprečevanje širjenja požara po stavbi:

- Tesnjenje na mejah požarnih sektorjev.

- Izvedba strelovodne inštalacije.

Rešitve zahtev so opisane v nadaljevanju tehničnega poročila.

5/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

1.2.	Zahteve glede izvedbe inštalacij

Inštalacije, močnostne in signalno komunikacijske, se izvede s kabli uvlečenimi v zaščitne cevi v novem tlaku zgornje etaže, z izvedbo prevrtavanj do elementov na stropu. Vertikale do elementov na steni so predvidene s kabli uvlečenimi v zaščitne cevi pod ometom. Cevi in doze v montažnih stenah morajo biti iz samougasnega materiala.

Vse inštalacije po zaščitenih evakuacijskih poteh se morajo izvajati podometno skladno s smernico SZPV 408.

Cevi in doze v montažnih stenah morajo biti iz samougasnega materiala.

Vsi kabli morajo biti prilagojeni zahtevi tehnične smernice TSG-1-001: 2019 ter smernici SZPV 408. V našem primeru je zahtevani razred za kable:

Cca s1 d2 a1 ali boljše.

Število žil in prerez za posamezne tokokroge so razvidni iz enopolnih risb.

6/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

2.

TEHNIČNI OPIS MOČNOSTNE INŠTALACIJE

2.1.

Splošno

V načrtu električnih inštalacij in opreme so predvidene naslednje vrste električnih inštalacij:













splošna razsvetljava, varnostna razsvetljava, splošna moč,

električne inštalacije za strojne naprave, zaščita pred električnim udarom, strelovodna inštalacija.

2.2.

Elektro energetsko napajanje objekta

Energetski dovod ter priključno merilna omarica nista predmet tega načrta. Priključna moč objekta je 86 kW oziroma glavne varovalke 3 x 125 A.

Priklop in meritve naj se izvedejo po projektnih pogojih in soglasjih za priključitev.

Dovodni kabel od V-PMO do glavnega razdelilnika objekta RG je zajet v predmetnem načrtu.

7/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

2.3.

Splošna razsvetljava

V sklopu načrta je predvidena splošna razsvetljava s svetilkami z LED sijalkami v ustrezni zaščiti. Okvirni tipi svetilk so razvidni iz legende.

Dekorativne svetilke z oznakami VSx niso predmet načrta.

Vklop razsvetljave je predviden lokalno s stikali in tipkali pri vhodih v posamezni prostor. Vklop razsvetljave v sanitarijah je predviden s senzorji.

Prižiganje svetilk v dvorani je predvideno preko opreme scenske tehnologije, ki ni predmet tega načrta. V sklopu načrta je predvideno napajanje svetilk v dvorani ter krmilne povezave od omare scenske tehnike do tipkal. Krmilne povezave do svetilk niso predmet načrta. Pred izvedbo je potrebno povezave uskladiti z dobaviteljem opreme scenske tehnike.

Višina montaže stikal in tipkal je 1,2 m od tal.

2.4.	Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je predvidena po veljavnih standardih (SIST EN 1838:1999, SIST 1013) in zahtevah načrta požarne varnosti.

Varnostna razsvetljava je namenjena za označevanje izhodnih poti v slučaju izpada omrežne napetosti iz prostorov objekta. Nivo osvetljenosti je 1lx merjeno na osi izhoda na nivoju tal. Prav tako se z varnostno razsvetljavo osvetli hidrante in gasilnike, glavno razdelilno omaro ter lokacijo oddaljenega prikazovalnika za avtomatsko javljanje požara. Nivo osvetljenosti pri navedenih napravah je 5 lx.

Varnostna razsvetljava je predvidena s samostojnimi LED svetilkami z vgrajenim lastnim virom napajanja v pripravnem spoju. V primeru izpada omrežne napetosti se svetilke preklopijo na lastni vir napajanja.

Osvetljenost piktogramov je zahtevana v stalnem spoju. V primeru izpada omrežne napetosti se svetilke preklopijo na lastni vir napajanja. Vklop svetilk se izvede v predpisanem času, ki mora biti krajši kot 1 sek.

Avtonomija delovanja vseh svetilk varnostne razsvetljave je 60 minut.

Glede na tloris oziroma smeri izhodov je predvidena namestitev svetlečih varnostnih znakov, ki so vrisani v tlorisu ter običajnih varnostnih znakov, ki se jih namesti v skladu z zahtevami glede smeri izhodov po načrtu požarne varnosti. Pri lokaciji take oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru vklopa varnostne razsvetljave osvetljen in da znak prikazuje pravo smer izhoda, ki je podana v načrtu požarne varnosti.

Varnostni znaki morajo biti v obliki in barvi, skladno s SIST 1013. Varnostni znak mora biti zelene barve na beli podlagi, na njem pa je obris bežečega človeka, smerna puščica (levo, desno, navzdol-izhod) ter pravokotnik.

Ob svetilkah varnostne razsvetljave mora biti oznaka iz katere je razvidno iz katerega razdelilnika se napaja, številka tokokroga ter zaporedna številka svetilke. Inštalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti označen tako, da je razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.

Predvidena je centralna naprava za istočasno kontrolo in izvedbo testa vseh svetilk varnostne razsvetljave.

2.5.

Splošna moč

Porabniki se napajajo iz posameznih razdelilnikov, ki so razvrščeni po etažah. Razvod do posameznih razdelilnikov po objektu je razviden iz sheme napajanja.

V prostorih so predvidene podometne vtičnice ter vtičnice vgrajene v talnih dozah. Predvidene so tudi splošne vtičnice za priklop manjših porabnikov oziroma potrebe čiščenja. Vtičnice naj bodo kvalitetnega razreda.

V objektu so predvideni še priključki za sušilnike za roke v sanitarijah (mikrolokacijo priključkov potrebno uskladiti glede na dobavljeno opremo), pogon vrat, dvigalo, centralo za odvod dima in toplote (ODT), scensko tehniko, pogone senčil, signalno komunikacijske centrale, in druge porabnike.

8/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

Za odpiranje oken in senčil v dvorani za odvod dima in toplote je predvidena centrala ODT. V centrali je predvideno rezervno napajanje za odpiranje oken in senčil tudi v primeru izpada električnega omrežja. Kabli za napajanje pogonov in za krmiljenje iz stikal morajo biti v ognje odporni izvedbi E30. Odpiranje je predvideno avtomatsko preko centrale AJP oziroma ročno s stikali. Vsi pogoni oken in senčil za ODT so predvideni z nazivno napetostjo 24VDC.

Ostali pogoni senčil v dvorani imajo nazivno napetost 230V. Napajanje teh pogonov je predvideno iz opreme scenske tehnike. Stikalo za krmiljenje senčil je prav tako vezano na opremo scenske tehnike. S stikalom se krmili vsa senčila, tudi senčila, ki so vezana na centralo ODT.

Predvidena je medsebojna povezava centrale ODT ter opreme scenske tehnike za možnost krmiljenja vseh senčil v dvorani z enim stikalom. Pred izvedbo je potrebna uskladitev med dobaviteljem pogonov senčil, dobaviteljem opreme za odvod dima in toplote ter dobaviteljem opreme scenske tehnike.

2.6.

Moč za strojne naprave

Predvideno je napajanje strojnih naprav po podatkih načrta strojnih inštalacij

V sklopu tega je predvideno napajanje za prezračevalne naprave, klimat, požarne lopute, ventilatorje, toplotne črpalke za klimat, zunanjo enoto klime, toplotne črpalke za sanitarno vodo, bojlerje, pisoarje, plinsko peč, centralo za detekcijo plina, …

V sklopu načrta so predvidene povezave od avtomatike ogrevanja do zunanjega tipala, povezave od centrale za detekcijo plina do posameznih elementov (senzor plina, hupa, ventil) ter povezave od centralne regulacije do lokalnih prezračevalnih naprav. Vse ostale povezave so v sklopu strojnih inštalacij in niso predmet tega načrta.

2.7.

Prenapetostna zaščita

Prenapetostna zaščita električnih inštalacij in informacijske opreme obsega vgradnjo prenapetostnih odvodnikov za neposredno zaščito občutljivih naprav pred prenapetostmi. Predvidena prenapetostna zaščita obsega tri stopnje.

Prva stopnja bo vgrajena v priključno merilni omarici na energetskem dovodu. Zaščita 2. stopnje s tremi prenapetostni odvodniki Protec C je predvidena v razdelilnikih objekta, 3. stopnjo pa lahko namesti investitor sam, z namestitvijo elementov na inštalacijsko vtičnico.

Stanje elementov prenapetostne zaščite je treba kontrolirati v rednih polletnih časovnih presledkih in pa po vsaki hujši nevihti oziroma v primeru neposrednega udara strele v objekt.

Brezhibnost posameznih elementov prenapetostne zaščite kažejo posebni indikatorji, ki so vgrajeni na vseh elementih prenapetostne zaščite in v primeru poškodbe nedvoumno pokažejo, da odvodnik ne ustreza več namenu. Tak odvodnik je potrebno zamenjati z novim.

2.8.

Tesnitev med posameznimi požarnimi sektorji

Objekt je razdeljen na požarne sektorje. Meje požarnih sektorjev so določene v osnutku načrtu požarne varnosti.

Med izvedbo in ob zaključku je potrebno pozornost posvetiti tesnitvi inštalacij med požarnimi sektorji.

Tesnitev  prehodov  med  požarnimi  sektorji  mora  biti  izvedena  s  požarno  odpornim  materialom,  z ustreznimi potrdili oziroma certifikati za E30.

Izvedba tesnitev, označitev in izdano potrdilo naj bo skladno z zahtevami SZPV 408 - Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.

9/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

2.9.

Strelovodna inštalacija

Splošno

Za objekt je sistem zaščite pred strelo (LPS) načrtovan po tehnični smernici – Zaščita pred delovanjem strele;  TSG-N-003:2021.

LPS mora biti izdelan tako, da lahko odvode atmosfersko razelektritev v zemljo brez škodljivih posledic in da pri tem ne pride do poškodb živih bitij, električnih preskokov in hkratnih iskrenj.

Glede na objekt je LPS sestavljen iz zunanjega LPS sistema ozemljil. Zunanji LPS sestavljajo lovilniki, odvodi in sistem ozemljil.

Izbrani zaščitni nivo

Glede na riziko in njegove komponente, ter lokacijo objekta in karto maksimalnih vrednosti strel je določen nivo zaščite za predmetni objekt.

Riziko in njegove komponente

-

Izračunano po programu za določitev rizika, IEC Risk Assessment calculator.

Maksimalne vrednosti gostote strel za področje:

-

Novo mesto (št. polja 158)  2,5/km2/leto

Določen zaščitni nivo:

-

Zaščitni nivo IV

Zaščitni nivo IV določa, da imamo razdalje med odvodi max. na 20 m ter velikost lovilne mreže max.

20 x 20 m. Vse projektirane razdalje so manjše od navedenih.

Zunanji LPS

Zunanji LPS je namenjen prestrezanju, odvajanju in porazdelitvi toka strele v zemljo. Zunanji LPS je sestavljen:

- Lovilna mreža

- Odvodni sistem

- Ozemljilni sistem

Lovilna mreža

Kot lovilna mreža je predvidena aluminij žica Al fi 10 mm. Pritrdi se jo s strešnimi držali odmaknjenimi od strehe min. 10 cm. Na lovilni sistem se veže vse večje kovinske mase na strehi (kov. dimniki, zračniki, obrobe, …).

Odvodniški sistem

Odvodniški sistem tvori povezavo med lovilno mrežo in ozemljilnim sistemom. Odvodi morajo vzpostaviti najkrajšo možno povezavo z ozemljilom, če je mogoče navpično brez sprememb smeri.

Glede na zaščitni nivo objekta so predvideni odvodi max. na vsakih 20 m. Za odvode iz strehe do preizkusnega spoja je predvidena aluminij žica Al fi 10 mm. Povezava od preizkusnega spoja do ozemljilnega sistema pa se izvede z nerjavečim trakom Rf 30 x 3,5 mm.

Na priključku vseh odvodov so predvideni merilni stiki, ki omogočajo ločitev ozemljitve od nadzemne inštalacije. S tem je omogočeno izvajanje meritev. Merilni stiki so predvideni na višini cca. 2 m od tal.

Ozemljilni sistem

Ozemljilni sistem je predviden z nerjavečim trakom Rf 30 x 3,5 mm položenim okoli objekta v zemlji. Trak v zemlji se polaga cca 1 m od objekta v globini 0,8 m pod nivojem terena.

10/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

Izračun ozemljilnega sistema

Ponikalna upornost R:





R 



2p	l

kjer pomeni:

- specifična upornost zemljišča ()

- obseg ozemljitvene zanke (m)

p

l	- skupna dolžina položenega traku (m)

250	250

2

R 

2,27 

110	220

Udarna ponikalna upornost Ru:

Za delovanje strelovodne naprave je odločilna njena udarna ponikalna upornost Ru.

Za odvajanje udarnega toka strele v zemljo je učinkovita dolžina 20 m od mesta uvoda v zemljo. Udar strele se odvaja v zemljo najmanj v dve smeri, pri čemer nastopi v eni smeri dolžina ozemljila 20 m.

Udarno ponikalno upornost izračunamo po obrazcu:



2 l

Ru kt 

kjer pomeni:

kt



l

- faktor odvisen od celotne dolžine ozemljila

- specifična upornost tal (m)

- dolžina aktivnega ozemljila (m)

250

Ru 1

6,25

2 20

Velja, da je nizka ozemljilna upornost, manjša od 10 , najprimernejša. Pri specifični upornosti tal, ki je

večja od 250 m, ozemljilna upornost ne sme biti večja od 8% izmerjene specifične upornosti tal.  Ločilna razdalja med kovinskimi deli in LPS:

Električna izolacija med lovilno mrežo, odvodi in kovinskimi deli se lahko v danih primerih doseže z

vzpostavitvijo ločilne razdalje med kovinskimi deli v objektu in sistemom LPS. Ločilna razdalja mora biti

večja kot varnostna razdalja izračunana po formuli:

S ki k c l

km

kjer pomeni:

s  - varnostna razdalja

ki  - koeficient odvisen od izbrane vrste LPS

kc - koeficient odvisen od toka strele, ki teče po odvodu

km- koeficient odvisen od električnega izolacijskega materiala

l

- dolžina vodnika LPS na katerem je ločilno razdaljo treba vzpostaviti do najbližje točke izenačitve potencialov

S = 21cm → zrak

S = 43cm → beton, opeka

11/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

3.

TEHNIČNI OPIS SIGNALNO KOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ

3.1.

Splošno

Predvidene so naslednje telekomunikacijske inštalacije:













univerzalno ožičenje,

video domofonska instalacija, avtomatsko javljanje požara, protivlomna inštalacija, inštalacija video nadzora, inštalacija SOS klica.

Tipi kablov za signalno komunikacijske inštalacije so razvidni iz shem posameznih sistemov. Glej tudi  točko 1.2 tehničnega poročila.

3.2.

Univerzalno ožičenje

Zunanji TK dovod

Poleg V-PMO se namesti nova TK priključna omarica. TK dovod do ni predmet tega načrta.

Notranji razvod univerzalnega ožičenja

V prostoru "Niša" v 2. nadstropju je predvidena namestitev glavnega komunikacijskega vozlišča GKV. Od tu je predviden razvod do posameznih podatkovnih vtičnic objekta. Na komunikacijskem vozlišču se priključijo vsi podatkovni kabli v objektu.

Od GKV se izvede povezave do podatkovnih vtičnic v celotnem objektu. Predvidene so podatkovne vtičnice nadometne, podometne izvedbe oziroma vgrajene v talne doze.

Od GKV je predvidena tudi povezava do centrale avtomatskega javljanja požara, video nadzora in protivlomnega varovanja.

Vsi razvodi so predvideni s kablom UTP, kat 6. Prav tako naj bo vsa oprema (priključni paneli, podatkovne vtičnice, …) nivoja kat 6.

V omari GKV je predvidena namestitev priključnih panelov, priključne optične enote ter razdelilnika z vtičnicami. Ostala aktivna oprema ni predmet načrta.

3.3.

Video domofonska inštalacija

Predviden je video domofonski sistem ustreznega proizvajalca, ki služi za poziv in vzpostavljanje govorne in video zveze med zunanjimi in notranjimi enotami. Sistem omogoča odpiranje vrat preko električne ključavnice oziroma s signalom na drsna vrata.

Zunanje enote imajo predvidene pozivne tipke, mikrofon, kamero in zvočnik. Notranje enote imajo tipke za odpiranje vrat, mikrofon in zvočnik.

Domofonska centrala se namesti v prostoru niša v pritličju. Inštalacija je predvidena s kabli JH(St)H in LIHCH.

Točen tip opreme pred izvedbo uskladiti z investitorjem.

12/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

3.4.

Avtomatsko javljanje požara

Pož arna centrala

Celoten sistem avtomatskega javljanja požara je projektiran po tehnični smernici TSG-1-001-2019 ter v skladu s VdS 2095, oprema in naprave pa s tistimi deli standarda SIST EN54, ki se nanje nanašajo.

Za zgodnje odkrivanje požara je predvidena inštalacija sodobne adresne požarne centrale z možnostjo priklopa dveh adresnih zank. Zanka omogoča priključitev do 126 adresibilnih elementov.

Za rezervno napajanje ima centrala lastno akumulatorsko baterijo, ki se avtomatično dopolnjuje iz napajalne enote v centrali. Tako je v primeru izpada električne energije zagotovljeno 72 urno rezervno napajanje v normalnem stanju in 30 minutno ob alarmu.

Inštalacija požarne centrale je predvidena v prostoru niša v 2. nadstropju objekta.

V pritličju se v hodniku pri servisnem dostopu predvidi oddaljeni prikazovalnik za prikaz stanja centrale. Prenos signala na dežurno službo je predviden preko modula v centrali.

Avtomatsko javljanje požara je predvideno po celotnem objektu.

Opis opreme

V objektu so predvideni optični, termični in ročni javljalniki požara, adresni vmesniki ter sirene: Adresni optični javljalnik požara

Optični javljalnik dima zaznava požarne veličine že v fazi tlenja. Površina, ki jo nadzira en javljalnik dima

je določena s standardom. Adresni termični javljalnik

Termični javljalnik zaznava temperaturne nivoje, ki jih povzroči požar. Površina, ki jo nadzira en termični

javljalnik, po standardu EN54 je pri višini stropa do 4,5m in pri površini prostora do 30m2, nadzirana površina je 30m2.

Adresni ročni javljalnik požara

Na vseh izhodih in na vmesnih delih, če je razdalja med dvema ročnima javljalnikoma večja kot 30m, so predvideni ročni javljalniki požara za ročno proženje alarma. Ta javljalnik ima dvojni namen:

- z njimi aktiviramo požarni alarm druge stopnje, ki se lahko takoj prenese na stalno dežurno službo

- v primeru, ko dežurna oseba od požarno javljalne centrale prejme požarni alarm od enega izmed avtomatskih javljalnikov požara in gre preveriti na kraj nastanka požara ter ugotovi, da nastalega požara sam ne more pogasiti, aktivira najbližji ročni javljalnik in s tem izniči daljši zakasnitveni čas do druge stopnje požarnega alarma, kar pomeni takojšnji klic gasilske intervencijske službe.

Ročni javljalnik inštaliramo 1,5 m od tal. Mikrolokacijo izberemo tako, da je javljalnik čim bolj opazen. Adresna sirena z bliskavko

Za eksterno signalizacijo v primeru požara so po objektu predvidene sirene z bliskavko, ki se jih v zanko

vključi neposredno v podnožje javljalnika, kot samostojna adresa. Adresibilni moduli

Za detekcijo delovanja ter za izvrševanje določenih ukazov so predvideni adresni vhodno izhodni moduli

(izklop prezračevalne naprave, kontrola stanja in zapiranje požarnih loput, odpiranje el. vrat, odpiranje vrat in oken za dovod zraka in odvod dima in toplote, …).

Izvedba požarnega javljanja

Inštalacija je predvidena s kabli JE-H(St)H E30 2x2x0,8mm, 24V napajanje do elementov, ki potrebujejo dodatno napajanje pa s kablom NHXH-0 E30 2x1,5 mm2. Kable se uvlečene v zaščitne cevi položi v novem tlaku zgornje etaže, z izvedbo prevrtavanj do elementov na stropu. Vertikale do elementov na steni so predvidene s kabli uvlečenimi v zaščitne cevi pod ometom. Delno se inštalacije izvedejo nadometno v medstropovju, delno v zaščitnih ceveh oziroma morajo biti kabli pritrjeni / inštalirani z odgovarjajočo pritrdilno opremo, ki ima enake lastnosti kot kabel (E30).

Podnožja javljalnikov montiramo na strop tako, da je vertikalni izobčeni rob na obodu podnožja obrnjen proti vhodnim vratom v prostor. S tem dosežemo, da bo LED dioda na javljalniku vidna od vhodnih vrat v prostor.

13/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

Vsi elementi morajo imeti na podnožju napisno ploščico iz katere je razvidno v kateri zanki so instalirani in njihova adresa. Napisna ploščica mora biti iz obstojnega materiala, rdeče barve na beli podlagi ter vidna iz tal, ne glede na višino montaže elementa.

Lokacije javljalnikov in način inštalacije so razvidni iz tlorisov in blok sheme požarnega javljanja.  Določitev konfiguracije centrale bo izvedena ob priklopu.

3.5.

Protivlomna inštalacija

Na objektu je predvidena inštalacija za izvedbo protivlomnega sistema. Alarmna centrala je predvidena v prostoru niša v 2. nadstropju.

Predvideni so IR/MW javljalniki vloma, magnetna stikala za okna oziroma vrata, sirena ter šifratorji.

Razvod inštalacij se predvidi od centrale oziroma razširitvenih modulov do šifratorjev in senzorjev z alarmnim kablom ALARM 36762 4x0,22 + 2x0,5 mm2.

Prenos signala na dežurno službo je predviden preko vmesnika nameščenega v alarmni centrali.

3.6.

Video nadzor

Predvidena je namestitev video nadzornega sistema.

Z video nadzornim sistemom se pokriva zunanjost objekta z glavnim vhodom, povezovalne prostore (hodnike, predprostore,…), galerijske ter razstavne prostore.

IP snemalna naprava je predvidena v komunikacijski omari, v prostoru niša v 2. nadstropju. Sem se bodo stekali signali vseh perifernih video elementov.

Napajanje video nadzornega sistema se izvede preko napajanja komunikacijske omare.

Kabelske povezave za prenos signalov iz IP kamer do mrežnega stikala in do snemalne naprave se izvedejo z UTP kabli. Signali vseh IP kamer se vodijo v komunikacijsko omaro, v katero se namesti mrežno stikalo – switch. Za napajanje kamer se uporabi mrežno stikalo z PoE izhodi.

Inštalacija je predvidena s kabli UTP kat.6, LSZH.

3.7.	Inštalacija SOS klica

sanitarij sta

V objektu je predviden sistem SOS klica iz sanitarij za invalide v pritličju. V prostoru predvideni klicna in razrešna enota ter signalna svetilka pred prostorom.

Vsi signali se združijo na centralni enoti nameščeni v prostoru niša v pritličju.

14/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

4.

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Zaščita pred električnim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober 2007.

Samodejni odklop napajanja je zaščitni ukrep, pri katerem:

- je osnovna zaščita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v skladu z dodatkom »A«, če pride v poštev, v dodatku »B«,

- je  zaščita  ob  okvari  zagotovljena  z  zaščitno  izenačitvijo  potencialov  in  samodejnim  odklopom napajanja v primeru okvare v skladu s točkami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za osnovno zaščito (zaščito pred neposrednim dotikom):

- vsa električna oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno zaščito, opisanih v dodatku:

  - »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi.

  - »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok.

Zahteve za zaščit o ob okvari (zaščit a pri posrednem dotiku):

-

-

-

-

Zaščitna ozemljitev in zaščitna izenačitev potencialov Samodejni odklop ob okvari

Sistem inštalacije TN, TT, IT Dodatna zaščita

Zaščitna ozemljitev

Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zaščitnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamično, v skupinah ali skupno. Vodniki za zaščito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zaščitni vodnik po SIST HD 60364-5-54.

Za ozemljitev večjih kovinskih mas v objektu je predviden pocinkan jekleni trakom FeZn 25x4 mm položen v temelju objekta ter s tipskimi elementi vezan na armaturo temelja. Na ozemljitveni vod se veže vse večje kovinske mase, ki od zunaj vstopajo v objekt, kot tudi, vrata, … Ozemljitveni vod se na več mestih veže na ozemljilni vod objekta v zemlji. Vse skupaj tvori ozemljitveni sistem objekta.

Zaščitna izenačit ev potencialov

V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli povezani v zaščitno izenačitev potencialov:

-

kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske, vodovodne,

tuji  prevodni  deli  konstrukcije  stavbe,  če  so  dotakljivi  ob  normalni  uporabi,  kovinski  deli centralnega ogrevanja in klimatskih naprav,

kovinske armature železobetonskih konstrukcij, če so dotakljive in zanesljivo  medsebojno povezane.

-

-

Če ti prihajajo od zunaj, jih je treba povezati skupaj čim bližje mestu njihovega vstopa v stavbo. Vodniki za izenačitev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

V glavno izenačitev potencialov morajo biti zajeti vsi kovinski plašči telekomunikacijskih kablov, ob upoštevanju zahtev lastnika ali upravljalca kablov.

V objektu je poleg razdelilnika že inštalirana glavna omarica izenačevanja potencialov GIP. V njej se združijo ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenačevanja potencialov (IP) oziroma kovinskih mas.

V grafičnem delu je podan shematski prikaz povezav izenačevanja potencialov v objektu s podanimi preseki kablov.

15/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

Odklop napajanja

Kot zaščitni ukrep pred električnim udarom je predviden samodejni odklop (z inštalacijskimi odklopniki oziroma talilnimi varovalkami), predvideni sistem inštalacije je TN.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko zaščitnega vodnika z ozemljilno točko napajalnega sistema. Zaščitne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da pride do samodejnega  odklopa v  času, ki ustreza navedenim vrednostim v preglednici 41.1, točka 411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, če pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in zaščitnim vodnikom, oz. izpostavljenim prevodnim delom v poljubni točki inštalacije. Varovalni elementi morajo biti izbrani tako, da zagotavljajo pri najvišji pričakovani napetosti 230V, 50 Hz, odklopilne čase skladno z zgoraj navedeno preglednico:

-

-

-

t = 5 sek.

t = 0,2 sek. t = 0,4 sek.

za dovode in neprenosne porabnike večje kot 32A za prenosne porabnike in vtičnice 400V do 32A  za prenosne porabnike in vtičnice 230V do 32A

Lastnosti zaščitnih naprav in impendanca zaščitnega tokokroga mora izpolnjevati naslednji pogoj:

Zs Ia U0

kjer je:

Zs Ia U0

- impendanca okvarne zanke

- tok, ki zagotavlja samodejni odklop zaščitne naprave

- nazivna napetost med linijskim vodnikom in zemljo

16/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

5.

IZRAČUNI

5.1.

Izračun razsvetljave

Svetilke oziroma tipi so izbrani glede na namembnost posameznih prostorov. V nadaljevanju je podan izračun za nekatere prostore.

Izračun je izdelan po programu za izračun razsvetljave.

Za ostale prostore zahtevanih mejah.

je

izračun

izveden

na

enak način,

vrednosti

pa

so

glede

na

veljavni

standard

v

17/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

5.2.

Izračun konične moči objekta

Obremenitev objekta: Konična moč:

Varovalni element:

Pk = 86 kW

Ik = 3x125 A

Energetska

povezava	od	V-PMO

do	glavnega	razdelilnika

RG	je	predvidena

s	kablom

FG160M16-J 4 x 70 mm2.

5.3.

Dimenzioniranje in kontrola kablov

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo zaščite pred nadtoki.

Prožilne lastnosti naprave za preobremenitveno zaščito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema: Ib In Iz

I2 1,45 x Iz    →  (I2 = In x k)

kjer je:

Pn In Iz I2

k

- nazivna moč porabnika

- naznačeni tok zaščitne naprave

- trajno dopusti tok kabla (po SIST HD 384.5.523 S2:2002)

- tok, ki zagotavlja učinkovito delovanje zaščitne naprave v določenem času

- faktor zaščitne naprave  1,9 - za varovalke 6 in 10 A

1,6 - za varovalke 16 A in več 1,45 - zaščitni avtomati

- obratovalni tok za ta tokokrog, izračunan po formuli:

Ib

Pn

I



za enofazne porabnike

b

U cos

Pn

I  

za trifazne porabnike

b

3 U cos

Glede na izračunani tok

bremena	določimo vrednost zaščitnega elementa

(Ib)

(In) (talilne varovalke,

inštalacijski odklopnik). Glede na izbrani zaščitni element pa po SIST HD 384.5.523 S2:2002 določimo trajno dovoljeni tok kabla (Iz).

Kratkostični tok tokokroga se izračuna po formuli:

Ia  U

Z

kjer je:

U   - napetost proti zemlji (230V)

Z   - impedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare in zaščitni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.

Ia    - kratkostični tok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka zaščitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, točka 543.1.2 in sicer po formuli:

S min 	Ia 	t

K

kjer je:

K   - faktor določen v standardu

t	- izklopni čas zaščitne naprave (odčitan iz izklopne karakteristike zaščitne naprave)

1

Ia

- efektivna vrednost pričakovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemarljivo impedanco, ki lahko teče skozi zaščitno napravo.

18/62

NARODNI DOM NOVO MESTO

Projekt št. 213-20, Načrt št. E-51/22, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana. 	 Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm2 ali več, za manjše preseke pa kontrole ne izvajamo.

Kontrola presekov zaščitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica 54.3, ki določa, da mora biti presek zaščitnega vodnika Sz:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm2,

- 16 mm2, če je fazni vodnik od 16 mm2 do 35 mm2,

- polovični presek faznega vodnika, če je le-ta večji od 35 mm2.

V primeru, da zaščitni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanjši prerez (SIST HD 60364-5-54, točka 543.1.3):

- 2,5 mm2 za Cu ali 16 mm2 za Al, če je vodnik mehansko zaščiten,

- 4 mm2 za Cu ali 16 mm2 če zaščitni vodnik ni mehansko zaščiten,

- 50 mm2 za FeZn.

Kontrola dimenzioniranja je razvidna v tabeli:

19/62